泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）项目

竣工环境保护验收监测报告表

中衡科创验字[2021]第1号

建设单位：          泸州纳溪祥博天然气有限公司

编制单位：      四川中衡科创安全环境科技有限公司

2021年6月

| 建设单位法人代表: | 赖秋宇 |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: | 石思琴 |
| 项目负责人: | 张 聪 |
| 填表人： | 刘雪梅 |

| 建设单位：泸州纳溪祥博天然气有限公司（盖章） | 编制单位：四川中衡科创安全环境科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：17380052152 | 电话：028-62752282 |
| 传真：/ | 传真： |
| 邮编：646300 | 邮编：610200 |
| 地址：泸州市纳溪区护国镇乾隆村三社 | 地址：成都市双流区西南航空港经济开发区物联三路588号 |

表一

| 建设项目名称 | 泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 泸州纳溪祥博天然气有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 泸州市纳溪区护国镇乾隆村三社 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | CNG、LNG |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | CNG加气规模为2555×104Nm3/a；LNG加气规模730×104Nm3/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | CNG加气规模为2555×104Nm3/a；LNG加气规模730×104Nm3/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年3月 | 开工建设时间 | 2018年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年4月 | 验收现场监测时间 | 2021年5月17日~2021年5月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 泸州市纳溪区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽通济环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 6.5万元 | 比例 | 0.33% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 6.5万元 | 比例 | 0.33% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）； 2、环境保护部，国环规环评[2017]4号，关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，（2017年11月22日）； 3、生态环境部，公告2018第9号，关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，（2018年5月15日） 4、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2018年10月26日修订）； 7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（2018年12月29日修订）； 8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起实施，（2020年4月29日修改）； 9、安徽通济环保科技有限公司，《泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）环境影响报告表》，2018.3； 10、泸州市纳溪区环境保护局，泸纳环建函[2018]40号，《关于泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）环境影响报告表的批复》，2018.4.17； 11、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类、4类功能区标准限值。 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 泸州纳溪祥博天然气有限公司成立于2009年1月13日，位于泸州市纳溪区护国镇乾隆村三社，靠近G321处规划建设CNG加气站。纳溪大洲驿CNG加气站于2010年6月开始实施分期建设，2011年9月一期（日提供压缩天然气5万m3）建设完成并投入运行，建设内容：站房、变配电房、仪表间、天然气脱硫脱水装置、压缩机房、循环水冷却塔，并于2017年6月完成验收。原环评批复中的加气棚、储气罐组等未建设。进入21世纪以来，越来越提倡新能源汽车发展，G321作为泸州连接纳溪、叙永的主要交通干线之一，道路沿线加气站缺乏；同时受国内经济环境及市场变化的影响，单纯的天然气压缩及充装已不能满足企业发展的需求，以致企业长期处于亏损状态。 为了改善这一状况，泸州纳溪祥博天然气有限公司决定在现有加气站基础上，将加气站改为子站。建设内容：将原环评批复的加气棚、加气岛、储气瓶组等按原环评要求建设，同时新增LNG撬，故投资2000万元在泸州市纳溪区护国镇乾隆村三社建设“泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）项目”，建设完成后，该加气站为CNG-LNG合建站，同时具备CNG和LNG加注服务。项目加气站由中国石油天然气股份有限公司西南油气分公司设置在护国镇的中石油配气站供气，所需LNG利用LNG槽车运输，所需CNG通过供气管道运输。项目建成后CNG日加气规模为7万Nm3，LNG日加气规模2万Nm3。 2018年3月，安微通济环保科技有限公司编制完成该项目环境影响报告表；2018年4月17日，泸州市纳溪区环境保护局以泸纳环建函[2018]40号文下达了审查批复。 本项目于2021年4月建成并投入运营，目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间加气站正常运营，运行负荷在75%以上，符合验收监测条件。 受泸州纳溪祥博天然气有限公司委托，四川中衡科创安全环境科技有限公司于2021年5月对泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡科创安全环境科技有限公司于2021年5月17日~2021年5月18日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 本项目位于四川省泸州市纳溪区护国镇乾隆村三社已建CNG加气站用地范围内，不新增占地。项目场界东侧8m为国道321（G321—泸州市区、纳溪区连接叙永的主要交通线路，道路宽15m)；隔路距项目场界68m处为纳溪区大洲驿110kV变电站；项目场界西侧为农田、荒地；项目场界西北侧、西南侧均为小山丘，其中西南侧小山丘临项目场界侧约80m为乾隆村的散户居民；项目场界北侧10m为大洲驿乾隆村居民委员会；项目场界东北侧160m为大洲驿乾隆村居民楼；项目场界东北侧280m为纳溪区护国镇。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图3。 本项目不新增劳动定员，共16人，全天24小时，三班工作制，每班8小时，年工作天数365天。本项目主要包括主体工程、公用工程、辅助工程、办公及生活设施等，项目具体组成及主要环境问题见表2-1，主要设备见表2-2。项目水量平衡见图2-1。 1.2验收监测范围 本项目验收范围有：主体工程（CNG加气罩棚、储气瓶组、LNG撬装设备、LNG加气机、放散口、控制柜、监测系统）、公用工程（供水、供电、LNG供应）、辅助工程（冷却水循环系统、消防砂池、隔油沉淀池、生活污水预处理池）、办公及生活设施（站房）。详见表2-1 1.3验收监测内容 （1）废气监测； （2）厂界环境噪声监测； （3）固体废物处理处置检查； （4）公众意见调查； （5）环境管理检查。 备注：本项目废水主要为生活污水，生活污水经预处理池处理后用于站场绿化及周边农户农肥，不外排，故本次验收未对项目废水进行验收监测。 |  |  |  |  |  |

表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1 工程建设内容及工程变更 2.1.1项目建设内容 泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）位于四川省泸州市纳溪区护国镇乾隆村三社，本项目在既有CNG加气母站内，进行CNG常规加气站的改造，同时新增LNG工艺区。总占地面积6304m2，主要建设内容为：CNG加气棚罩、CNG加气机(本次新增2台双枪加气机)、储气瓶组(本次新增3个2m3储气瓶，总水容积6m3)；新增1台LNG低温储罐(半地上储罐：V=60m3、设计压力1.3-1.44MPa)、新增LNG撬1台(系统设计压力1.92MPa，安全整定压力1.76MPa)、LNG加气机2台(工作压力1.60MPa)、LNG槽车卸车位一处。项目运营后具备常规CNG加气规模为2555×104Nm3/a和LNG加气规模730×104Nm3/a的能力。本项目加气站为二级站。 表2-1 项目组成及主要环境问题 工程 分类; 项目 名称; 环评拟建设内容; 实际建设内容; 产生的环境问题; 备注. 主体 工程; CNG加气罩棚; 钢网架结构，建筑面积450m2，设置双枪加气机2台，日最大加气量2万Nm3; 与环评一致; 废水、废气、环境风险; 新建. 储气瓶组; 位于已建压缩房内，新建1个储气瓶组（含3个储气瓶，单个容积2m3），总水容积6m3; 与环评一致; 新建. LNG撬装设备; 包括：新建1台LNG低温储罐（卧式、V=60m3（以水容积计）、设计压力1.3-1.44MPa）、1台LNG低温潜液泵（流量18-340L/min）、1台低压EAG加热器（气化能力150Nm3/h）; 与环评一致; 废水、废气、环境风险; 新建. LNG加气机; 新增2台LNG加气机（工作压力1.6MPa），位于LNG工艺区西侧，向LNG汽车加气能力：60m3/d; 与环评一致; 废气、噪声; 新建. 放散口; 1个，8m，为低压放散口，位于LNG工艺区南侧; 与环评一致; 废气; 依托. 控制柜; 设置在已建站房内，设置空压机（设计压力1.0MPa）提供阀门动力; 与环评一致; 噪声; 新建. 监测系统; 可燃性气体报警探测系统、监控系统; 与环评一致; /; 新建. 公用工程; 供水; 由市政给水管网供水，管径DN100，能满足全站生产、生活及消防用水需求; 与环评一致; /; 依托. 供电; 引入市政10KV，采用单回路供电，设置变电室一间（位于站房1F），市政供电可以满足生产生活需要，站场内不设置柴油发电机; 与环评一致; /; 依托. LNG供应; 生产所需液化天然气由中国石油天然气股份有限公司西南油气分公司设置在护国镇的中石油配气站供气，利用LNG槽车（50m3/车）运输，运输频次3次/2天; 与环评一致; 噪声、废气; 依托. 辅助 工程; 冷却水循环系统; 1座，位于压缩机房南侧，循环冷却水用量为58m3/h，进压缩机水压为0.30MPa，进、出口水温分别为40℃、32℃。水质符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012(2014修订））要求。选用电子除垢器和全自动过滤装置来稳定水质; 与环评一致; 噪声、废水; 依托. 消防砂池; 位于项目站内现有加气棚北侧，砖砌，1座，容积2m3，并配置干粉灭火器、灭火毯等; 与环评一致; /; 依托. 隔油沉淀池; 钢筋砼，1座，容积为5m3，位于站场西北角落，主要为应对事故状态下的消防废水的收集; 与环评一致; /; 依托. 生活污水预处理池; 1座，位于站房后绿化带地下，容积为10m3，用于处理生活污水，经处理后的废水会用于站场绿化和周边农户农肥，不外排; 与环评一致; 生活污水; 依托. 办公及生活; 站房; 依托CNG加气站内已建站房; 与环评一致; 生活污水、垃圾、噪声; 依托. 2.1.2项目改建后加气站主要设备介绍 表2-2 主要设备一览表 序号; 工艺区; 设备名称; 型号规格; 环评拟设数量; 实际设置数量; 备注; 是否与环评一致. 1; CNG工艺区; 天然气压缩机; L-2.7/3-250; 3套; 3套; 原有2套，新增1套; 是. 2; 压塑机PLC控制柜; L-2.1-6-250; 1台; 1台; 现有; 是. 3; 脱硫塔; PN1.6DN1600; 2个; 2个; 是. 4; 缓冲罐; YF-5/1.8; 3台; 3台; 是. 5; 加气柱; JQDS-20G-3; 3台; 3台; 是. 6; 可燃气体报警器; JB-TB-AEC2017; 1套; 1套; 是. 7; CNG自动顺序充气控制柜; ZSG-25/4B-A; 1台; 1台; 是. 8; 冷却塔; BNL3-200; 2个; 2个; 是. 9; 高压深度脱水装置; 1500/25型深度脱水装置; 1套; 1套; 是. 10; 再生干燥装置; GZQ-2500/5-25; 2套; 2套; 是. 11; 废气回收缓冲罐; C-4/4; 1个; 1个; 是. 12; 气相微量水分检测器; Hz-3321; 1台; 1台; 是. 13; 自动双枪加气机; HQHP-JQJ-IC/TS-II; 4台; 4台; 新建; 是. 14; 高压天然气储气瓶; PN320; 1组; 1组; 是. 15; 进气高压球阀; HMP25C2S 31655 PN320 DN20; 8套; 8套; 现有; 是. 16; 天然气调压器; RTJ-43/100N; 1套; 1套; 是. 17; 智能流量显示仪; ZLX; 1台; 1台; 是. 18; 智能旋进旋涡; LUXZ-100; 1台; 1台; 是. 19; 压力变压器; SBYC-1600; 2台; 2台; 是. 20; 数字显示表; XMZ-H8-00-001A; 3台; 3台; 是. 21; 数字显示表; XMZ-H8-00-001A; 2台; 2台; 新建; 是. 22; 双金属温度计; WSS-411; 4支; 4支; 现有; 是. 23; 微量水分析仪; WSJ-101A; 1套; 1套; 是. 24; 微量硫化氢检测装置; SQ-202; 1套; 1套; 是. 25; 普通压力表; Y-100; 21块; 21块; 是. 26; 气相色谱仪; /; 1台; 1台; 是. 27; 室外地上消火栓; SS100-1.6; 1座; 1座; 是. 28; 手提贮压式干粉灭火器; MFZ(L)4; 8具; 8具; 是. 29; 手提二氧化碳干粉灭火器; MT7; 4具; 4具; 是. 30; 推车式干粉灭火器（磷酸按盐型）; MFTZ35; 2具; 2具; 是. 31; LNG工艺区; LNG低温储罐; V-10X; 1台; 1台; 新建; 是. 32; LNG泵撬; Q-20X; 1台; 1台; 是. 33; LNG低温潜液泵; M-201; 1台; 1台; 是. 34; 调饱和/卸车气化器; E-201; 1台; 1台; 是. 35; 低压EAG加热器; E-202; 1台; 1台; 是. 36; LNG加气机; J-30X; 2台; 2台; 是. 2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1 原辅材料消耗 表2-3 主要原辅材料及能耗情况表 类别; 名称; 环评预测年耗量; 实际年耗量; 来源. 原辅料; CNG（天然气）; 2555万m3; 2555万m3; 中石油配气站（管道运输，已建）. LNG（液化天然气）; 730万m3; 730万m3; 中石油配气站（企业LNG槽车运输）. 能源; 电; 3245kW·h/a; 3245kW·h/a; 市政电网. 水; 5392m3/a; 4365.4m3/a; 自来水管网. 2.2.2项目水平衡 生活用水 用于站场绿化及周边农户农肥，不外排 损耗0.144 员工生活用水 1.844 0.96 2.96 11.96 蒸发、植被吸收、渗透 车辆人员用水 预处理池（10m3） 生产用水 压缩机冷却水 损耗8.9 绿化用水 循环水量58m3/h 自来水 损耗0.3 2 1.7 0.816 8.9 8.9 0.1 0.1 图2-1 项目水平衡图（消耗单位：m³/d） 2.3项目变更情况 根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》和中华人民共和国生态环境部办公厅文件环办环评函[2020]688号《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”。因此，本项目不属于重大变动。 2.4主要工艺流程及产污环节（处理工艺流程图） 2.4.1营运期工艺流程及产污环节 1）CNG加气站工艺流程 CNG加气站工艺流程及产污位置，见下图。 图2-1 营运期CNG加气站工艺流程及产污流程框图 本站天然气通过管道(早期已建)自配气站输送进站。天然气进站后，经前期项目建设的脱硫、脱水装置等处理后，升压至25MPa，利用控制系统(原有)通过既有管道将经脱硫脱水后的天然气给储气瓶组(低压、中压、高压)充气，按1:1:1配置。CNG储气井组(3个储气瓶，单个储气瓶容积20m3)内的CNG通过CNG注气机加入到CNG汽车的储气瓶内共汽车用户使用。当储气瓶组给CNG汽车充气时，按低、中、高三组压力依次通过加气机向车辆充气。当汽车的储气瓶充满时关闭充气阀门。当储气瓶组内气体压力低于设定下限值时程控阀门自动开启，压缩机以高、中、低顺序向储气瓶组充气直到设定上限值。在储气瓶组压力均低于设定下限时，压缩直接为汽车充气。 为提高CNG加气站供气安全可靠性，工艺流程中的主要设备考虑旁通。设置过压切断装置，对低一级压力的管道和设备进行保护，压缩机控制系统能自动检测出口压力，在超压时能自动停机。场站设有安全放散系统，放散管高8m。在卸车区设置自动报警的天然气浓度越限报警装置，以便在事故发生前后均可以使危险得到有效控制。 2）LNG加气站工艺流程 LNG加气站工艺流程及产污位置，见下图。 图2-1 营运期LNG加气站工艺流程及产污流程框图 项目使用的LNG为经过脱硫、脱水的净化天然气，液化天然气由槽车运输进站，本项目内不进行脱硫脱水。 LNG加气站工艺流程分为卸车流程、升压流程、加气流程、卸压流程等四部分。 - 卸车流程：把汽车槽车内的LNG转移至LNG加气站的储罐内，使LNG经过泵从储罐上、下进液管分别进入LNG储罐。常规LNG槽车卸车有3种方式：增压器卸车、泵卸车、增压器和泵联合卸车，本项目采用增压器和泵联合卸车方式进行。 - 现将LNG槽车和LNG储罐的气相空间联通，卸车完毕后断开。在卸车过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将情车内的LNG卸入罐内，卸完车后需要给槽车卸压，排出的气体量的为120Nm3，放散时间的1h，接入站区内LNG储罐卸压系统经EAG加热器加热后放散。 - 升压流程：LNG车辆发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.4-0.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行升压升温。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG加气站的升压采用下进气方式，升压方式可以通过增压器升压，也可以通过增压器与泵联合使用进行升压。增压器升压的优点是不耗电，缺点是升压时间长，理论需要五个多小时。增压器和泵联合升压优点是升压时间短，减少空间损失，缺点是需要电耗。本项目采用增压器和泵联合升压并且加大增压器的传热面积，大大绪短升压时间，只需一个多小时，从而确保加气时间。 - 加液流程：向汽车加注LNG时，LNG加气站储罐中的饱和LNG首先通过潜液泵加压，然后由加液机给汽车加液。采用双管加气，车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高加气速度。加注过程中车载气瓶里的BOG在压力的作用下通过加气枪的气相管回到LNG储罐。 - 卸压流程：由于系统漏热以及外界带进的热量，致使储罐中LNG气化产生的气体，会使系统压力升高。当系统压力大于设定值(0.1MPa)时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。 - 通过对目前国内外先进工艺的LNG加气站的调查了解，正常工作状态下，系统的放空与操作过程和流程设计有很大关系。操作和设计过程中尽量减少使用增压器。设计中由于系统漏热所带进系统的热量，先通过给LNG加气站储罐内的液体升温，充分利用自然产生的热量，减少人为产生的热量，从而减少放空气体的量。操作过程中如果需要给储罐增压时，应该在车辆加气前两个小时，根据储罐液体压力情况进行增压。 - 系统控制和工艺保证： - 系统密闭性：本项目工艺系统为密闭系统，由仪表自控系统进行控制。 仪表自控系统：主要包括PLC控制系统、电脑图形控制软件和数据采集处理系统。加气站通过仪表自控系统实现加气站监视和电气控制以及对加气站内所有的设备和仪表进行监控。 仪表风系统：是加气站自控阀门的控制系统，通过空压机提供的压缩空气为气动阀门提供动力。 增压器：本项目选用空温式换热器，增压借助于换热器管外的空气给热，使管内LNG升高温度进行汽化来实现增压。 BOG：Boiled off gas，闪蒸汽，是指LNG储罐日蒸发率大约为0.2%，这部分蒸发了的气体，简称BOG，液相容器和管道中如果不及时排出，将造成储罐压力升高，为此设置了降压调节阀，可根据压力自动排出废BOG。槽车卸车后由于气相压力增大，为保证安全，需要在卸完车后给槽车卸压。储罐卸压的BOG和槽车卸车的BOG，由于低温系统安全阀超压放空的全部是BOG低温气体，在大约-107℃以下时，天然气的重度大于常温下的空气，排放不易扩散，会向下积聚，因此通过本项目内设置的1台EAG加热器进行加热，经过与空气换热后的天然气比重会小于空气，高点放散后将容易扩散，从而不易形成爆炸性混合物。本项目储罐产生的废BOG及槽车卸车BOG通过加热后放散的方式处理。 EAG：Escape eir gas，放散气体统称EAG，本项目放散气EAG包括储罐卸压和槽车卸车后卸压需要放散的BOG。 EAG加热器：本项目放散气EAG包括储罐卸压和槽车卸车后卸压需要放散的BOG，均需通过EAG加热器加热后放散。 检修废气：本项目每年度需进行一次检修，检修时各管道内气体均需放散，放散气通过EAG加热器加热后放散，最大放散量不超过140m3，持续时间不超过1h。 天然气放散：根据《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T1001-2011)，天然气放散应符合下列规定： a)集中放散的放散管管口应高出LNG储罐及12.0m范围内的建筑物2.0m以上，且距地面应小于5.0m。放散管管口不得设雨罩等阻滞气流向上的装置； b)低温天然气应经加热器加热后放散，天然气的放散温度不宜比周围环境温度低50℃； c）放散管应设置防止回火的设施。 《加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)另外规定：“加气站内应设集中放散管。LNG主管的放散管应接入集中放散管，其他设备和管道的放散管宜接入集中放散管”。本项目放散口距地面高度为8m，LNG储罐顶端距地面约为1.8m，12.0m范围内建筑主要为高度<2m的潜液泵撬和高压汽化器，同时本项目放散管管口不设雨罩、经加热后放散并设置防止回火设施、加气站内只设一根集中放散管，因此，本项目天然气放散管设置满足相关规范要求。 卸车周期：本项目由建设单位租用槽车用于LNG运输，根据本项目日加气量2万Nm3/d，估算出年用量为730万Nm3/a，运输周期为234车/a，平均2车/3d。

表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目运营过程中废水主要来自加气站员工、机动车乘客产生的生活污水。加气站场地采用扫帚打扫，不使用水进行冲洗，无场地冲洗废水。压缩机循环冷却水通过自然蒸发不定时补充新鲜水循环使用，无废水产生。本项目不涉及车辆清洗，无车辆清洗废水产生。生产废水主要为脱硫塔、脱水装置、回收罐、缓冲罐进行气液分离时将产生少量液体。 （1）生活污水 治理措施：本项目员工及司乘人员产生的生活废水（排放量：1.844m3/d）经已建10m3预处理池处理后回用于站场绿化及周边农户农肥，不外排。 （2）生产废水 治理措施：本项目脱硫塔、脱水装置、回收罐、缓冲罐进行气液分离时将产生少量的凝析液，这部分废液经排污罐统一收集后，作为危险废物交由绵阳市天捷能源有限公司处置。 3.2废气的产生、治理及排放 本项目运营过程废气主要为：放散天然气、机动车尾气以及压缩、加气过程中接头处逸出的微量天然气。本项目未设置备用发电机，无发电机燃烧废气产生。 （1）逸散天然气 治理措施：本工程天然气加气系统为密闭系统，选用密封性能好的设备、管线，减少无组织排放，少量的泄漏的天然气对空自然排放，逸出天然气迅速排入大气。加气区、CNG设备区和LNG设备区均设有可燃气体报警器。 （2）放散天然气 治理措施：在加气系统设备进行检修或压力超高因保护设备需要时安全保护系统安全放散，释放出少量的天然气，通过1根8m高放散管直接排放。放散管高度及设置满足环评批复及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）（2014 年版）中天然气放散管与敏感目标防火距离要求。 （3）机动车尾气 治理措施：CNG和LNG属于清洁能源，进入加气站车辆均使用CNG和LNG作为燃料，项目区域相对空旷，进出车辆产生的汽车尾气，经大气作用无组织稀释扩散后排放。 3.3噪声的产生、治理 本项目营运期噪声主要来自于：设备噪声（冷却塔、压缩机、放散管、加气机等）、机动车噪声。 治理措施：采用低噪声设备、合理布局、设备基座减震，定期对设备进行检修和维护；CNG设备区东侧厂界内设置了的隔音墙；压缩机设置在专用房间内，基座减震，墙体隔音；冷却塔内在受水盘水面铺设聚氨酯多孔泡沫塑料垫，降低水滴落接水槽时产生的噪声；加强管理，站区减速行驶、禁止鸣笛、严禁高声喧哗。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 本项目运营过程固废废弃物主要为：生产固废（包括含油废液、设备维修废机油）；废含油手套及棉纱、脱水装置废分子筛、脱硫塔废脱硫剂、生活垃圾和水处理池污泥。 （1）生活垃圾 站区内设置垃圾桶用于收集生活垃圾，生活垃圾经桶装后委托当地环卫部门统一清运处理。 （2）水处理池污泥 水处理池委托当地环卫部门进行清掏、清运处理。 （3）含油废液 项目运营过程，压缩机使用期间，因设备运营、维护将产生少量的含油废液（HW08），所产生的含油废液主要通过棉纱进行擦拭，多余含油废液采用桶装收集，暂存于危废暂存间，交绵阳市天捷能源有限公司处置。 （4）废机油 项目设备检修和日常维护时，会产生废机油，产生量较小；利用废棉纱擦拭，多余废机油采用桶装收集，暂存于危废暂存间，交绵阳市天捷能源有限公司处置。 （5）废含油手套、棉纱 设备擦拭产生废棉纱、废手套全程按照生活垃圾处理，交当地环卫部门处理。 （6）废分子筛 脱水装置约3月更换一次分子筛，更换后的废分子筛由原厂商进行回收再生处理。 （7）废脱硫剂 项目所用天然气中含硫量低，目前暂未对脱硫剂进行更换，无废脱硫剂产生。待后期更换产生的废脱硫剂需交相应资质单位处置。 该项目固体废弃物详细处置情况见表3-1。 表3-1 固体废物排放及处理方法 序号; 来源; 废弃物名称; 产生量; 废物识别; 处置方式. 1; 办公生活; 生活垃圾; 32.975t/a; 一般固废; 委托当地环卫部门统一清运处理. 2; 水处理池; 污泥; 0.2t/a; 一般固废. 3; 脱水装置; 废分子筛; 0.4t/a; 一般固废; 原厂商回收再生处理. 4; 设备检修; 含油废液、设备维修废机油; 0.2t/a; HW08; 交绵阳市天捷能源有限公司处置. 废含油手套、棉纱; 0.1t/a; 一般固废; 豁免管理，委托当地环卫部门统一清运处理. 5; 脱硫塔; 废脱硫剂; 暂未产生; 一般固废; 待后期产生交有资质单位处置. 3.5地下水防渗措施 本项目加气站采用分区防渗措施，主要分为重点防渗区和一般防渗区。 重点防渗区：LNG储罐区采用卧式储罐，设置为地上罐，储罐下方采取抬高处理，且四周设置围堰，该围堰墙壁采用防渗混凝土作为重点防渗措施。压缩机区域地面采取防渗混凝土进行硬化后，对压缩机进行抬高处理并铺设无缝钢板，钢板与地面之间灌注防渗混凝土作为重点防渗措施。预处理池及隔油沉淀池池壁采用防渗混凝土进行硬化后，池内表面涂刷水泥基参透结晶型防水层作为重点防渗措施。废水输送全部采用管道输送，管道材料做表面防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。危废暂存间采用单独专用房间设置，危险废物采用桶装收集，危废暂存间地面采取防渗混凝土进行硬化后，地面涂刷防渗地坪漆作为重点防渗措施。 一般防渗区：加气区、站内道路、站房等地面采用铺设防渗水泥进行硬化处理。 3.6处理设施 表3-2 环保设施（措施）及投资一览表 单位：万元 类别; 环评环保措施; 投资; 实际环保措施; 投资. 施工期; 施工废水; 设置隔油沉淀池处理后循环使用; 0.5; 项目已完成施工，现场无施工期遗留环境问题; 4.5. 生活污水; 利用既有污水处理措施; /. 施工扬尘; 施工场地设立隔离围挡，洒水降尘，运输车辆采取覆盖措施、出场车辆冲洗; 1.0. 施工噪声; 选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，对高噪声设备进行隔离围挡; 0.5. 建筑垃圾; 尽量回收利用，剩余部分清运至指定建筑垃圾堆场; 1.5. 生活垃圾; 分类收集后交当地环卫部门统一处置. 水土保持; 表土临时堆放处置覆盖塑料薄膜，设置临时围挡、截洪沟和周围植被恢复等措施; 1.0. 废水治理; 生活污水; 经已建预处理池（10m3）处理后回用于站场绿化和周边居民农肥; 已有措施，不新增投资; 经已建预处理池（10m3）处理后回用于站场绿化和周边居民农肥，不外排; 已有措施，不新增投资. 地下水治理; 防渗措施; LNG工艺区、危废暂存间、处理池等地面采用抗渗钢纤维混凝土进行防渗; LNG储罐区采用卧式储罐，设置为地上罐，储罐下方采取抬高处理，且四周设置围堰，该围堰墙壁采用防渗混凝土作为重点防渗措施。预处理池及隔油沉淀池池壁采用防渗混凝土进行硬化后，池内表面涂刷水泥基参透结晶型防水层作为重点防渗措施。危废暂存间采用单独专用房间设置，危险废物采用桶装收集，危废暂存间地面采取防渗混凝土进行硬化后，地面涂刷防渗地坪漆作为重点防渗措施。. 噪声治理; 设备噪声; 压缩机设置于压缩机房内，机房采用隔声材料，使用隔声门窗；设施设备均采取基础减震加固处理，且选用低噪声设备；冷却塔安装隔声屏障; /; 采用低噪声设备、合理布局、设备基座减震，定期对设备进行检修和维护；CNG设备区设置隔音墙；压缩机设置在专用房间内，基座减震，墙体隔音；加强管理，站区减速行驶、禁止鸣笛、严禁高声喧哗。; 1.5. 新建汽车加气机减震降噪; 1.0. 车辆噪声; 设置减速、禁止鸣笛标志，加强管理; 0.5. 固废治理; 含油废液、废机油; 定期交具有资质的单位处置; 已有措施，不新增投资; 废油、废机油桶装收集至危废暂存间，交绵阳市天捷能源有限公司处置。; 已有措施，不新增投资. 含油废手套、棉纱; 统一收集后，交环卫部门与生活垃圾一同处置; 同生活垃圾处理. 废分子筛; 收集后，定期交原厂商回收再生处理; 原厂商回收再生处理. 废脱硫剂; 暂未产生。待后期更换产生的废脱硫剂需交相应资质单位处置. 预处理池污泥; 定期清掏，交由当地环卫部门处理; 定期清掏，交由当地环卫部门处理. 生活垃圾; 分类收集后，交由环卫部门统一处置; 0.5; 垃圾桶收集后交环卫部门处理; 0.5. 风险防范; 配备2m3消防沙、32具MF/ABC5手提干粉灭火器、8具MF/ABC4手提干粉灭火器、5具MF/ABC35推车式干粉灭火器、5块灭火毯等消防设备；设置9m高放散管，安装可燃气体检测系统；对员工进行风险管理培训; /; 站场设置微型消防站、消防砂池，加强环境风险管理制度、应急预案、各类风险防范措施，设置8m高放散管，已安装可燃气体报警系统；定期对员工进行风险管理培训; /. 合计; /; 6.5; /; 6.5. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类型; 污染源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实; 排放 去向. 大气污染物; 压缩机、加气岛; 散逸天然气; 设置2m3的回收罐，后由回收罐重新进入缓冲罐; 已设置废气回收罐、缓冲罐; 外环境. 放散管; 放散天然气; 经放散管进行排放; 经放散管高空排放，自然扩散; 外环境. 机动车; 汽车尾气; 加强管理，减少怠速; 加强管理，站区减速行驶; 外环境. 水污 染物; 生活污水; COD、BOD、SS; 预处理池处理后用于站场绿化和周边农户农肥; 地面不冲洗，无地面冲洗废水，生活污水经预处理池处理后用于站场绿化和周边农户农肥，不外排; /. 凝析液; 废液; 暂存于危废暂存间的废水收集桶内，定期交资质单位处置; 这部分废液经排污罐统一收集后，作为危险废物交由绵阳市天捷能源有限公司处置; 合理处置、去向明确. 固体废弃物; 运营 过程; 含油废液、废机油; 集中收集、危废间暂存，交由有资质单位处理; 含油废液、废机油桶装收集至危废暂存间，交绵阳市天捷能源有限公司处置; 合理处置、去向明确. 废手套、棉纱; 集中收集、环卫部门清运; 同生活垃圾处理; 合理处置、去向明确. 废分子筛; 交原厂商回收再生处理; 原厂商回收再生处理; 合理处置、去向明确. 生活垃圾; 集中收集、环卫部门清运; 垃圾桶收集后交环卫部门清运; 合理处置、去向明确. 废脱硫剂; 交原厂商回收再生处理; 项目所用天然气中含硫量低，目前暂未对脱硫剂进行更换，无废脱硫剂产生。待后期更换产生的废脱硫剂需交相应资质单位处置; 合理处置、去向明确. 预处 理池; 污泥; 定期清掏，送环卫部门清运; 委托当地环卫部门清掏、清运处理; 合理处置、去向明确. 噪声; 高噪声设备; 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基座减振加固、冷却塔安装隔声屏障; 采用低噪声设备、合理布局、设备基座减震，定期对设备进行检修和维护；CNG设备区设置隔音墙；压缩机设置在专用房间内，基座减震，墙体隔音；冷却塔内在受水盘水面铺设聚氨酯多孔泡沫塑料垫，降低水滴落接水槽时产生的噪声；加强管理，站区减速行驶、禁止鸣笛、严禁高声喧哗。; 外环境.

表四

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环评主要结论 项目符合国家产业政策，项目选址和用地符合规划，选址合理。本次改建过程中只要严格落实本报告表中提出的污染防治措施，并保证各项环保设施的有效运行，其环境风险在严格执行本环评要求的前提下，可控制在可接受的范围内。从环境保护角度来看，本项目在现有大洲驿加气站基础上进行改建是可行的。 4.2环评批复 泸州纳溪祥博天然气有限公司： 你公司报送的《泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站)环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉，经研究，现对该项目批复如下： 一、该项目于泸州市纳溪区护国镇乾隆村三社建设，在既有CNG加气母站内，进行CNG常规加气站的改造，同时新增LNG工艺区。主要建设内容包括：CNG加气棚罩、CNG加气机(本次新增2台双枪加气机，同时预留2台双枪加气机的实施位置)、储气瓶组（本次新增3个2立方米储气瓶，总水容积6立方米，同时预留一组总水容积为6立方米的储气瓶组的实施位置)，预留实施内容不纳入本次环评；新增1台LNG低温储罐（半地上储罐；容积60立方米、设计压力1.3~1.44兆帕)、新增LNG撬1台（系统设计压力1.92兆帕，安全整定压力1.76兆帕)、LNG加气机2台（工作压力1.60兆帕)、LNG槽车卸车位一处。项目总投资约2000万元，其中环保投资6.5万元。 泸州市发展和改革委员会对本项目出具了相关立项文件(泸市发改产函[2015]42号、泸市发改行审[2016]24号)，项目符合国家现行产业政策。泸州市纳溪区住房和城乡规划建设局出具该加气站的《建设用地规划许可证》(地字第泸纳住建2010-42号)该加气站用地为市政公用设施用地，因此，项目建设用地性质符合城乡用地规划。 在全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。 二、项目建设中必须按照批复的要求，严格执行“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施，并重点做好以下工作： (一)严格落实大气污染防治措施。项目须按国家和四川省大气污染防治的有关规定及《报告表》提出的要求，控制和减小施工扬尘污染。营运期废气主要为压缩、加气过程中溢出的微量天然气废气，属于无组织排放，按照要求设置回收系统，使用加气回收枪，减少无组织废气的排放。 (二)严格落实水污染防治措施。项目营运期产生的生活废水经预处理池处理后回用于站场绿化和周边农户农肥，不外排；本项目设备清洁中产生少量含油废水，设置危废暂存间，内置含油废水收集设施，定期交有资质的单位清运处置。 (三)落实噪声污染防治措施。施工期间合理安排施工时间和设备位置，采用降噪措施，确保施工噪声不扰民。营运期通过加固减震、距离衰减和围墙隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）的2类排放标准值。 (四)落实固体废弃物污染防治措施。生活垃圾统一清运至垃圾环卫点，由当地环卫部门收集处理，预处理池产生的污泥，由当地环卫部门定期清掏，送至垃圾填埋场。 (五)严格落实环境风险防范措施。采取切实有效的环境风险管理措施，完善突发环境事件应急预案并加强演练，配备必要的应急处置设施,确保项目营运期环境安全。 (六）落实环境管理措施。设置环保管理机构，认真履行环境管理要求；加强日常环境管理，强化环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性,确保各项污染物能稳定达标排放。 三、项目实施后，无污染物年排放总量控制指标。 四、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序进行环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应法律责任。 五、该《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自《报告表》批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，该《报告表》应当报我局重新审核。 六、由纳溪区环境监察大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常环境保护监督管理工作。 4.4验收监测标准 4.4.1执行标准 根据执行标准： 废气：执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值。 固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 4.4.2标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; LNG设备区、CNG设备区、加气机; 标准; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度标准限值. 项目; 无组织排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. 非甲烷总烃; 4.0; 非甲烷总烃; 4.0. 厂界环境噪声; 设备噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类功能区标准限值; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 项目; 2类标准限值dB（A）; 4类标准限值dB（A）; 项目; 2类标准限值dB（A）; 4类标准限值dB（A）. 昼间; 60; 70; 昼间; 60; 70. 夜间; 50; 55; 夜间; 50; 55.

表五

5验收监测质量保证及质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 6、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核，校核合格后使用。 7、噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 8、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六

6.验收监测内容 6.1废水监测 本项目废水主要为生活污水，生活污水经预处理池收集处理后用于站场绿化及周边农户农肥，不外排，故本次验收未对项目废水进行验收监测。 6.2废气监测 6.2.1废气监测点位、项目及频率 表6-1 废气监测项目、点位及频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 加气机、CNG设备区、LNG设备区; 1#厂界下风向; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 2; 2#厂界下风向; 监测2天，每天3次. 3; 3#厂界下风向; 监测2天，每天3次. 4; 4#厂界下风向; 监测2天，每天3次. 6.2.2废气监测方法 表6-2无组织废气监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ604-2017; KCJC-W061 GC9790II气相色谱仪; 0.07mg/m3. 6.3噪声监测 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法见表6-3。 表6-4 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 监测点位; 监测频率; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 1#厂界东侧外1m处; 监测2天，昼夜各1次; 工业企业厂界环境 噪声排放标准; GB12348-2008; KCJC-W109 HS6288B噪声频谱分析仪. 2#厂界南侧外1m处. 3#厂界西侧外1m处. 4#厂界北侧外1m处. 5#厂界北侧外住宅外1m处. 6#项目南侧散居居民处1m外. 7#北侧乾隆村居民楼外1m处.

表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2021年5月17日~2021年5月18日泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）项目正常运营，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收期间工况表 日期; 产品; 设计销售规模; 实际销售规模; 运行负荷（%）. 2021.5.17; CNG; 7万Nm3/d; 5.7万Nm3/d; 81.4. LNG; 2万Nm3/d; 1.6万Nm3/d; 80. 2021.5.18; CNG; 7万Nm3/d; 5.9万Nm3/d; 84.3. LNG; 2万Nm3/d; 1.7万Nm3/d; 85.

7.2验收监测结果 7.2.1废气监测结果 表7-2无组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 5月17日; 5月18日; 标准限值; 结果评价. 项目地厂界下风向1#; 项目地厂界下风向2#; 项目地厂界下风向3#; 项目地厂界下风向4#; 项目地厂界下风向1#; 项目地厂界下风向2#; 项目地厂界下风向3#; 项目地厂界下风向4#. 非甲烷总烃（小时均值）; 第一次; 0.71; 0.72; 0.76; 0.74; 0.71; 0.72; 0.69; 0.73; 4.0; 达标. 第二次; 0.72; 0.74; 0.71; 0.72; 0.74; 0.70; 0.72; 0.70. 第三次; 0.71; 0.74; 0.73; 0.70; 0.70; 0.72; 0.72; 0.71. 监测结果表明，验收监测期间项目无组织非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。 7.2.2噪声监测结果 表7-3 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值; 结果评价. 1#厂界东侧外1m处; 5月17日; 昼间; 63; 昼间70 夜间55; 达标. 夜间; 52. 5月18日; 昼间; 63. 夜间; 52. 2#厂界南侧外1m处; 5月17日; 昼间; 52; 昼间60 夜间50; 达标. 夜间; 48. 5月18日; 昼间; 55. 夜间; 48. 3#厂界西侧外1m处; 5月17日; 昼间; 57. 夜间; 45. 5月18日; 昼间; 58. 夜间; 46. 4#厂界北侧外1m处; 5月17日; 昼间; 56. 夜间; 42. 5月18日; 昼间; 56. 夜间; 43. 5#厂界北侧外住宅外1m处; 5月17日; 昼间; 54. 夜间; 45. 5月18日; 昼间; 52. 夜间; 46. 6#项目南侧散居居民处1m外; 5月17日; 昼间; 52. 夜间; 44. 5月18日; 昼间; 58. 夜间; 45. 7#北侧乾隆村居民楼外1m处; 5月17日; 昼间; 54. 夜间; 41. 5月18日; 昼间; 56. 夜间; 42. 监测结果表明，验收监测期间1#点位监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中4类功能区标准限值，其余点位监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值。

表八

8总量控制及环评批复检查 8.1总量控制 根据环评报告表，本项目生活污水经预处理池收集处理后用于站场绿化及周边农户农肥，不外排，故本项目不设置总量控制指标。 8.2环保设施“三同时”落实情况 本项目执行环评及环保“三同时”制度，环保审查及审批手续完备，各项环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。 8.3环保管理制度及环保机构设置情况 企业建立了环境保护管理制度，规定了环保的工作任务及各部门的工作职责，废弃物的收集、存放和处理方式，污染物排放管理，环境监测管理，污水处理管理等内容，制度较为完善，能按照相应的管理程序进行管理。本项目设置站长为环保管理人员，制定环保管理制度，建立了环保档案。 8.4环境风险防范及突发环境事件应急预案情况 公司编制风险防范措施及污染事故应急预案。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目不构成重大危险源。本项目在运营期间未发生污染事故或污染纠纷及投诉。 8.5雨（清）污分流情况 本项目实行雨污分流。 8.6环保设施（措施）的管理、运行及维护情况 本项目环保设施主要包括污水处理设施及污水管网、雨水管网、废气设施、固危废存放场所等。各项环保设施实施专人管理制度，管理有序，运行正常，维护良好。 8.7卫生防护距离设置情况 本项目未划定卫生防护距离。 8.8环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-1。 表8-1 环评批复文件执行情况检查表 项目; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 严格落实大气污染防治措施。项目须按国家和四川省大气污染防治的有关规定及《报告表》提出的要求，控制和减小施工扬尘污染。营运期废气主要为压缩、加气过程中溢出的微量天然气废气，属于无组织排放，按照要求设置回收系统，使用加气回收枪，减少无组织废气的排放。; 已落实。 项目营运期天然气加气系统为密闭系统，选用密封性能好的设备、管线，减少无组织排放，少量的泄漏的天然气对空自然排放，逸出天然气迅速排入大气。在加气系统设备进行检修或压力超高因保护设备需要时安全保护系统安全放散，释放出少量的天然气，通过1根8m高放散管直接排放。. 2; 严格落实水污染防治措施。项目营运期产生的生活废水经预处理池处理后回用于站场绿化和周边农户农肥，不外排；本项目设备清洁中产生少量含油废水，设置危废暂存间，内置含油废水收集设施，定期交有资质的单位清运处置。; 已落实。 项目运营期生活废水经预处理池处理后回用于站场绿化和周边农户农肥，不外排；场地不使用水进行冲洗，无场地冲洗废水产生；设备无需进行清洗，无设备清洗废水产生；脱硫塔、脱水装置、回收罐、缓冲罐进行气液分离时将产生少量的凝析液，这部分废液经排污罐统一收集后，作为危险废物交由绵阳市天捷能源有限公司处置。. 3; 落实噪声污染防治措施。施工期间合理安排施工时间和设备位置，采用降噪措施，确保施工噪声不扰民。营运期通过加固减震、距离衰减和围墙隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）的2类排放标准值。; 已落实。 项目已完成建设，现场无施工期遗留环境问题。 运营期主要设备采用低噪声设备、合理布局、设备基座减震，定期对设备进行检修和维护；CNG设备区东侧厂界内设置隔音墙；压缩机设置在专用房间内，基座减震，墙体隔音等，根据监测结果知，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）的2类排放标准值。. 4; 落实固体废弃物污染防治措施。生活垃圾统一清运至垃圾环卫点，由当地环卫部门收集处理，预处理池产生的污泥，由当地环卫部门定期清掏，送至垃圾填埋场。; 已落实。 生活垃圾、预处理池污泥委托当地环卫部门清运处理。废机油、含油废液交绵阳市天捷能源有限公司处置。设备擦拭产生废棉纱、废手套同生活垃圾交当地环卫部门处理。废分子筛由原厂商进行回收再生处理。项目暂无废脱硫剂产生，待后期更换产生的废脱硫剂需交相应资质单位处置。. 5; 严格落实环境风险防范措施。采取切实有效的环境风险管理措施，完善突发环境事件应急预案并加强演练，配备必要的应急处置设施，确保项目营运期环境安全。; 基本落实。 项目配置了可燃气体报警器以及储罐泄漏报警器，同时站区内安装监控设备，配置应急所需消防设备。加气站操作人员经培训后上岗。本项目应急预案已委托第三方公司编制中。. 6; 落实环境管理措施。设置环保管理机构，认真履行环境管理要求；加强日常环境管理，强化环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性,确保各项污染物能稳定达标排放。; 已落实。 加气站落实了环保岗位责任制，制定了环保管理档案，由站长兼职环保管理人员岗位，加气站建了健全的设备设施管理制。.

表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和运营。 本次验收报告是针对2021年5月17日~2021年5月18日的运营及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）正常运营，满足验收监测要求。 9.1.1各类污染物及排放情况 1、废水：本项目生活污水经预处理池收集处理后用于站场绿化及周边农户农肥，不外排。 2、废气：无组织排放废气非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。 3、噪声：本次验收所测厂界噪声各监测点昼夜噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类、4类功能区标准限值。 4、固体废弃物排放情况： 生活垃圾、预处理池污泥委托当地环卫部门清运处理。废机油、含油废液交绵阳市天捷能源有限公司处置。设备擦拭产生废含油手套、棉纱同生活垃圾交当地环卫部门处理。废分子筛由原厂商进行回收再生处理。暂无废脱硫剂产生，待后期更换产生的废脱硫剂需交相应资质单位处置。 5、总量控制指标： 根据环评报告表，本项目生活污水经预处理池收集处理后用于站场绿化及周边农户农肥，不外排，故本项目不设置总量控制指标。 综上所述，在建设过程中，泸州市纳溪区大洲驿CNG加气站（纳溪护国高速互通LNG汽车加气站）项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资2000万元，其中环保投资6.5万元，环保投资占总投资比例为0.33%。本次验收所测废气、噪声均能达标排放，废水、固体废物采取了相应处置措施。因此，本项目通过竣工环保验收。 9.2主要建议 1、做好固体废物的分类管理和处置，加强后期危险废物管理，做好危险废物管理台账记录。 2、加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 3、待后期更换产生的废脱硫剂需妥善保存后委托具有相应资质的单位处置。

附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 附录： 其他事项说明 附图： 附图1 地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目外环境关系及监测布点图 附图4 项目现状照片 附图5 项目网上公示 附件： 附件1委托书 附件2项目环评批复 附件3营业执照 附件4危废处置协议 附件5预处理池清掏协议 附件6防渗说明 附件7工况说明 附件8环境监测报告 附图9自主验收意见