罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—慧觉镇子项竣工环境保护验收监测表

罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—慧觉镇子项竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2022]第17号

建设单位：德阳市旌辉投资有限责任公司

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2022年4月

建设单位法人代表：钟  波
编制单位法人代表：殷万国

项  目  负 责 人：刘  玲

填      表    人：邓新夷
	建设单位：德阳市旌辉投资有限责任公司（盖章）
	编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章）

	电    话：13990291771
	电    话：028-81277838 

	传    真：/
	传    真：/

	邮    编：618000
	邮    编：618000

	地    址：四川省德阳市区兰花巷28号
	地    址：德阳市金沙江西路702号


表一
	建设项目名称
	罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——慧觉镇子项

	建设单位名称
	德阳市旌辉投资有限责任公司

	建设项目性质
	新建√   改扩建   技改   迁建  （划√）

	建设地点
	罗江区慧觉镇西南侧（慧觉镇现已划归金山镇管辖）

	主要产品名称
	污水处理

	设计处理能力
	污水处理能力0.04万m3/d

	实际处理能力
	污水处理能力0.04万m3/d

	建设项目环评时间
	2019年05月
	开工建设时间
	2019年12月

	调试时间
	2020年06月
	现场监测时间
	2021年3月7日、8日

	环评报告表审批部门
	德阳市罗江区行政审批局
	环评报告表

编制单位
	四川众望安全环保技术咨询有限公司

	环保设施

设计单位
	/
	环保设施

施工单位
	/

	投资总概算
	1153.52万元
	环保投资总概算
	43.7万元
	比例
	3.79%

	实际总投资
	1153.52万元
	实际环保投资
	50.7万元
	比例
	4.40%

	验收监测依据
	1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）；

2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9号，《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）；

3、中华人民共和国生态环境部，环办环评函[2020]688号，《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（2020年12月13日），

4、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施，（2018年10月26日修正）；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施，（2018年12月29日修正）；

8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起实施，（2020年4月29日修订）；

9、罗江县发展和改革局，川投资备【2018-510626-50-03-285474】FGQB-0169号，《四川省固定资产投资项目备案表》，2018.7.20；

10、四川众望安全环保技术咨询有限公司，《罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—慧觉镇子项环境影响报告表》，2019.05；

11、德阳市罗江区行政审批局，德市罗行发[2019]113号，《关于德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—慧觉镇子项环境影响报告表的批复》，2019.7.8；

12、验收监测委托书。

	验收监测标准、标号、级别
	废水：污水处理站排口汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

无组织排放废气：标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级排放浓度标准限值。

有组织排放废气：标准执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值。

环境噪声：1#~4#，10#执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，5#~9#执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。



	1前言

1.1项目概况及验收任务由来

罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目属于城市基础设施建设项目，对于罗江区各镇基础设施的完善具有重要作用，污水处理工程是城市重要的基础设施之一，污水处理能力对于城市的发展具有极为重要的影响。目前，罗江区生活污水处理能力不足。罗江区仅略坪镇拥有一套污水处理系统，其他乡镇均未建设污水处理设施，罗江区缺少系统的污水收集管网，乡镇的生活污水，就近直接排入流经的河道、水体，致使水体水质恶化，将对居民的生活环境和身体健康造成影响，制约经济的发展。为加快罗江区污水处理站及配套管网建设，推进生活污水处理工作，进一步提高生活污水处理效率，切实改善水环境，德阳市旌辉投资有限责任公司实施本“罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—慧觉镇子项”。
2018年7月20日，本项目经罗江县发展和改革局备案，备案号为：川投资备【2018-510626-50-03-285474】FGQB-0169号。2019年5月四川众望安全环保技术咨询有限公司编制完成该项目环境影响报告表。2019年7月8日，德阳市罗江区行政审批局以德市罗行发〔2019〕113号下达该项目环评批复。“罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—慧觉镇子项”于2019年12月开始建设，2020年6月建设完成，2020年8月投入试运营。项目建成后污水处理站处理能力为0.04万m3/d。目前主体设施和环保设施运行稳定，符合验收监测条件。
受德阳市旌辉投资有限责任公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2021年3月对该项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2021年3月7日、3月8日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测表。

1、管网工程外环境关系

本项目管网工程沿慧觉镇现有道路修建，周边主要为乡镇环境，沿线主要分布有慧觉镇人民政府、慧觉学校、慧觉卫生院、场镇居民等环境敏感点，在采取了相应的环境保护措施后，不会对沿线居民及环境敏感点造成环境污染，管网选址无明显环境制约因素。项目周围无自然保护区、风景名胜区、重要公共建筑等敏感目标。

2、污水处理站外环境关系

污水处理站东面邻农灌渠，项其余环境以农村环境为主，无明显环境制约因素。根据划定的50m卫生防护距离，本项目卫生防护距离内无其他环境敏感点。根据罗江住建局提供的规划情况说明，本污水处理站50m卫生防护距离内未规划有居住用地。

3、一体化污水提升泵站外环境关系

根据现场勘察，项目在顺河街设置一处一体化污水提升泵站。泵站北侧60米处为德华开源米粉店，泵站西北侧59米处为中国电信营业厅，泵站东北侧62米处为家乐福超市。项目周围主要以商铺为主，无学校医院等环境敏感点。

本项目劳动人员2人，年运行365天，污水处理为24小时连续运行。

	1.2验收监测范围

德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—慧觉镇子项验收范围有：主体工程（一体化提升泵站、污水处理站、配套污水管网）、辅助工程（污水检查井）、办公生活设施（综合用房、值班室）、公用工程及环保工程等。详见表2-1。

	1.3验收监测内容
（1）废气排放监测；

（2）废水排放监测；

（3）厂界噪声监测；

（4）固废处置检查。

（5）环境风险防控检查；

（6）环境管理检查。




表二

	2项目工程内容及工艺流程介绍

2.1工程建设内容

本项目位于罗江区慧觉镇西南侧，建设内容如下：

污水处理厂：新建污水处理站占地1912.13m2，处理能力0.04万m³/d，采用AO+MBR工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标。设计进水水质、设计出水水质如下表所示：

表2-1 污水处理站设计进水水质（mg/L）

COD

BOD5
SS

NH3-N
TN

TP

pH（无量纲）
300
150
180
35
40
4
5-10
表2-2 污水处理站设计出水水质（mg/L）

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP
动植物油
石油类

阴离子表面活性剂

色度（稀释倍数）

pH（无量纲）

粪大肠菌群数（个/L）

≤50

≤10
≤10
≤5
≤15
≤0.5
≤1
≤1
≤0.5
≤30
6-9
1000
纳污范围：慧觉镇场镇居民生活污水以及符合污水处理站进水水质要求的生产废水（进站生产废水的比例不得超过30%）。

本项目组成及主要环境问题见表2-3，主要污水处理站主要构筑物、建筑见表2-4，生产设备见表2-5。

表2-3  项目组成及主要环境问题

项目名称
建设内容

可能产生的环境问题
环评拟建
实际建设
主体工程

一体化提升泵站
格栅用于截除进厂污水中较大杂物，保护水泵及后续处理设施，一体化埋地泵站将污水提升，保证后续处理构筑物埋深不会太深，同时在来水量有变化时起到调蓄作用，泵站尺寸为∅2000mm×6000mm。
与环评一致
恶臭、噪声、污泥、固废
慧觉镇污水处理站
新建污水处理站一座，占地面积1913.12m2处理能力400m3/d，采用AO+MBR工艺作为污水处理工艺，A/O为改进的活性污泥法，MBR为膜分离技术和活性污泥生物技术的结合。污水处理站由预处理池（格栅渠、预沉池、调节池、储泥池）、一体化污水处理设备、综合用房、除臭装置组成。
与环评一致
噪声、固废、废气、废水
慧觉镇污水处理站配套管网（站外）
慧觉镇区管线布置主要根据地形采取重力流的方式接入下游慧觉镇污水处理站，管线主要沿路边，田地，河道边敷设。本场镇共有两处采取顶管施工，罗吴路污水管埋深较大段、顺河街菜市场外侧穿人民渠段。过人民渠段顶管施工完后敷设D219x6焊接钢管，采取倒虹的方式过河。上街穿人民渠段污水管采用焊接钢管架空的方式过河。本次新建污水主管长度约3.84km。采用DN300、DN400HDPE双壁波纹管；埋深1~3m。
与环评一致
生活污水、噪声、固废、废气
辅助工程
污水检查井
在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处设置污水检查井。

与环评一致
生活污水、污泥
办公生活设施
综合用房
新建综合用房一座（建筑尺寸为L×B×H=8.8×4.5×3.6m），作为污水处理站的附属用房，建筑面积40m2，单层框架结构，单层层高3.6m。设环保检测室、加药间（加药间内设1的乙酸钠储罐，储罐材质为PE）、隔膜计量泵2台（Q＝7L/h，P=0.2MPa，P=0.2KW）。

与环评一致
生活污水、生活垃圾
值班室
设置1间值班室（含卫生间）。

卫生间5m2
公用工程
供水
由城市给水管提供，为保证安全，消防用水也由给水管提供。给水管采用PE给水管。

与环评一致
/
消防
在厂区内部总平面布置上，按生产性质、工艺要求及火灾危险性的大小等划分出各个相对独立的小区，并在各小区之间采用道路相隔，所有建构筑物的耐火等级至少达到II级。

与环评一致
/

供电
接入当地城镇或乡镇电网，另外设柴油发电机作为备用电源。

市政电网供电，引入10KV电源，设配电室；污水厂未设置移动式电源，停电时，公司租赁外部柴油发电机作为备用电源。
/

环保工程
施工期
水土保持
在施工区设置排水沟、截水沟、表面临时覆盖设施，并设置临时挡土墙。

与环评一致
/

废水
施工期生活污水依托周边既有生活污水处理设施；施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用，试压废水经临时沉淀池沉淀处理后排入附近沟渠。

与环评一致
/

废气
施工期配备洒水车治理施工扬尘；对施工机械设备和车辆进行定期维修保养，减少设备废气的产生。

与环评一致
/

噪声
合理布局产噪施工设备的位置，远离声环境敏感点，定期对设备做维护保养。

与环评一致
/

运营期
废水
值班人员生活污水经排水管道系统汇集后，进入本污水处理站与其他生活污水一起经污水处理站处理后，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级A标准。在线监测系统1套。

与环评一致
/

废气
建构筑物尽量加盖，污水处理站采用等离子体除臭；加强管理，种植吸附有害气体的高大树木等，设置绿化带控制恶臭对周边环境的影响。污水处理站设置卫生防护距离。

与环评一致
/

噪声
加强管理，设备减震、消声装置，厂房隔音

与环评一致
/

固废
垃圾桶等垃圾收集设施及清运装置（收集生活垃圾、栅渣、沉砂等）；污水处理站污泥脱水后运至德阳市瑞麟农用科技有限公司进行统一处理。

与环评一致
/

绿化及道路硬化
在厂区周边和各功能区设置防护林带，在适合区域种植适合的植物，建筑周围以种植草皮为主。厂内除绿化以外所有区域地面采用混凝土硬化处理。绿化面积1096.35m2。

与环评一致
/

表2-4  本项目污水处理站主要构筑物、建筑物   单位（台/套）

序号
环评拟建

实际建设

构筑物名称
功能与参数
结构形式
数量
功能与参数
结构形式
数量
1

一体化提升泵站
∅2000mm×6000mm
钢砼结构
1座
∅2000mm×6000mm
钢砼结构
1座
2

预处理池

格栅渠
3.4m×1.2m×2.5m
钢砼结构
2组
3.4m×1.2m×2.5m
钢砼结构
2组
3
预沉池
2m×8m×1.5m
钢砼结构
1座
2m×8m×1.5m
钢砼结构
1座
4
调节池
8.6m×6.5m×2.4m

钢砼结构
1座
8.6m×6.5m×2.4m
钢砼结构
1座
5
储泥池
3.8m×3.8m×2.5m

钢砼结构
1座
3.8m×3.8m×2.5m
钢砼结构
1座
6

一体化污水净化装置
智能一体化污水净化系统为地上式，设备尺寸为：L×B=8.4m×2.5m×3m，基础尺寸为L×B=8.4m×5.5m×0.3m。设备间净距为2.5m。数量：2组4个；
钢砼结构
2组
智能一体化污水净化系统为地上式，设备尺寸为：L×B=8.4m×2.5m×3m，基础尺寸为L×B=8.4m×5.5m×0.3m。设备间净距为2.5m。数量：2组4个；
钢砼结构
2组
7

综合用房
L×B×H=8.8m×4.5m×3.6m
钢砼结构
1座
L×B×H=8.8m×4.5m×3.6m
钢砼结构
1座
8
除臭装置
风机一台，Q=2000m3/h，P=2000Pa，N=7.5kW。
钢砼结构
1套
风机一台，Q=2000m3/h，P=2000Pa，N=7.5kW。
钢砼结构
1套
表2-5  本项目污水处理站主要设备表

序号
环评拟建

实际建设

备注
名称
规格型号、参数
数量
名称
规格型号、参数
数量
一、预沉池
1
潜污泵
泵参数Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw。
1台
潜污泵
泵参数Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw。
1台
/
二、调节池
1
潜污泵
泵参数Q=11.67m3/h
3台
潜污泵
泵参数Q=11.67m3/h
3台
二用一备
2
潜水搅拌机
转速：720rpm，N=2.2kw
2台
潜水搅拌机
转速：720rpm，N=2.2kw
2台
/
三、储泥池
1
自吸式潜水曝气机
进气量0.35~0.6m3/h，N=0.75kW
1套
自吸式潜水曝气机
进气量0.35~0.6m3/h，N=0.75kW
1套
/
2
除臭装置
离子净化设备一套（内含设备箱体、过滤器、UV灯管等），2000m3/h；风机一台，Q=2000m3/h，P=2000Pa，N=7.5kW。
2套
除臭装置
离子净化设备一套（内含设备箱体、过滤器、UV灯管等），2000m3/h；风机一台，Q=2000m3/h，P=2000Pa，N=7.5kW。
1套
/
四、一体化泵站
1
潜水排污泵
Q=13.8m³/h，H=8m，N=0.75kW
1台
潜水排污泵
Q=13.8m³/h，H=8m，N=0.75kW
1台
/
2
潜水排污泵
Q=27.7m³/h，H=8m，N=1.5kW
2台
潜水排污泵
Q=27.7m³/h，H=8m，N=1.5kW
2台
/
五、紫外线消毒
1
管式紫外线消毒器
/
1套
管式紫外线消毒器
/
1套
/
六、加药间
1
乙酸钠储罐
/
1套
乙酸钠储罐
/
1套
/
2
隔膜计量泵
Q＝7L/h，P=0.2MPa，P=0.2kW
1台
隔膜计量泵
Q＝7L/h，P=0.2MPa，P=0.2kW
1台
/
七、在线监测设备
1
氨氮在线检测仪
量程0—20mg/L，精度0.01mg/L
1套
氨氮在线检测仪
量程0—20mg/L，精度0.01mg/L
1套
/
2
CODcr在线检测仪
量程0—100mg/L，精度0.01mg/L
1套
CODcr在线检测仪
量程0—100mg/L，精度0.01mg/L
1套
/
3
TP在线检测仪
量程0—5mg/L，精度0.01mg/L
1套
TP在线检测仪
量程0—5mg/L，精度0.01mg/L
1套
/
4
TN在线检测仪
量程0—20mg/L，精度0.01mg/L
1套
TN在线检测仪
量程0—20mg/L，精度0.01mg/L
1套
/
5
pH在线检测仪
/
1套
pH在线检测仪
/
1套
/


	2.2原辅材料消耗及水平衡
2.2.1原辅材料消耗
本项目原辅材料及能耗见表2-6，水平衡图见图2-1。

表2-6 主要原辅材料及能耗情况表

类别

名称

环评预测消耗量
实际耗量（t/a）
主（辅）料
聚合氯化铝（PAC）
4t/a
4t/a
聚丙烯酰胺（PAM）
4t/a
4t/a
能源
电
250万kw·h
250万kw·h
水
/
/
2.2.2项目水平衡
本项目用水量为2.62m3/d，无生产废水产生，生活污水产生量为0.096m3/d。道路冲洗用水和绿化用水均蒸发损失。项目水平衡图详见图2-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1  本项目水平衡图（m3/d）



	2.4主要工艺流程及产污环节

本工程营运期工艺流程见图2-2。

[image: image2.png]Witishiz Witishiz ki
A

s S b

itk ! i

> LR R > FLil —| i :
FEWBAKINE < e e

S i v i

« HkSE fe—] BINNTEE e MBRIBE |l AOZEfkits [

! Iy i

BRBLG





图2-2 污水处理站工艺流程图

1、工艺流程简述

（1）预处理池
①格栅渠
主要对进水中所含体积较大悬浮杂质及垃圾进行拦截并从水中分离，为后续处理创造良好条件。格栅渠设两组，每组分别设有粗细格栅。在格栅渠前后均设置有闸板。
设计参数：
格栅间隙：e=3mm；
格栅倾角：α=75°；
栅前水深：h=0.6m；
栅后水深：h=0.5m；
过栅水头损失：0.1m。
②预沉池
除沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。
水平流速：5.50mm/s。
沉淀池宽度为2m，长度为8m，有效水深为1.5。
配置潜污泵1台，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw。定期排泥至储泥池。
③调节池
具有水量调节及污水提升功能，将不均匀来水进行调节，并提升至后续处理构筑物，减小污水高峰流量或浓度变化对后续构筑物的影响。
水力停留时间：8h
调节池平面尺寸为8.6×6.5m，有效水深2.4m。
安装潜水搅拌机两台，直径260，转速：720rpm，N=2.2kW；
潜污泵3台，2用1干备，提升至一体化处理设备。
单台水泵参数Q=17.5m3/h，H=10m，N=1.5kw。
④储泥池
用于储存初沉池和一体化污水净化装置的排泥。
停留时间：7d
钢筋砼水池，平面尺寸3.8m×3.8m，有效水深2.5m。
安装自吸式潜水曝气机一台，进气量0.35~0.6m3/h，N=0.75kW。
（2）一体化污水净化装置
一体化设施由缺氧单元、好氧及膜单元、控制单元、办公单元组成，安装方便简单，处理效果稳定，一体化设施自带消毒功能。
智能一体化污水净化系统为地上式，设备尺寸为：L×B=11.3m×2.5m×3m，基础尺寸为L×B=11.7m×2.9m×0.3m。设备间净距为2.5m。
数量：2组；
单组装机功率：10.83kW
好氧区停留时间：4.67h
缺氧区停留时间：6h
（3）综合用房
新建综合用房一座，作为污水处理站的附属用房，建筑面积40m2，单层框架结构，单层层高3.6m。
建筑尺寸为L×B×H=8.8×4.5×3.6m
加药间内设1方的乙酸钠储罐，储罐材质为PE。
隔膜计量泵2台：Q＝7L/h，P=0.2MPa，P=0.2kW。
2、污染物的去除

（1）悬浮物或漂浮状态的污染物（SS）去除
污水中较大的固形物去除主要靠格栅拦截，而无机颗粒靠自然沉淀作用或靠活性污泥絮体吸附作用，与活性污泥絮体同时沉淀被去除。出水SS达到10mg/L以下，生化沉淀出水设置砂滤罐以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准。
（2）BOD的去除
污水中BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用，然后通过泥水分离来完成的。
活性污泥中的微生物在有氧条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量，其最终产物是CO2和H2O等稳定物质，其实质是将液相的有机污染物质转化为固相物质，表现为活性污泥量的增长。
（3）COD的去除
污水中COD包含溶解性BOD部分及难生物降解的大分子复杂物质，COD的去除与BOD相似；难生物降解的复杂物质的去除经由生物先将其吸附到生物絮凝体中或生物膜中，利用其特有的酶对难生物降解的有机物水解成生化性较好的小分子物质，小分子有机物进而被微生物分解及利用；或者靠微生物吸附并沉降下来最后作为剩余污泥而去除。
（4）NH3-N的去除
污水中NH3-N经充分曝氧处理后，污水中的NH3-N主要以硝酸盐的形式存在，在水中难以去除。要降低水中的N含量且达标排放，必须将硝酸盐利用反硝化菌进行反硝化作用，生成单质N2使水中的NH3-N减量化。反硝化菌是异养兼性厌氧菌，利用有机物作为电子供体和N5+或N3+作为电子受体进行厌氧呼吸（被还原）。而AO法利用缺氧区的缺氧和好氧区的好氧状态交替的环境，让反硝化菌得以顺利进行反硝化反应，从而使水中的含氮量得到减量化，最后达标排放。

总氮的去除

在AO好氧池前小半程溶解氧都被微生物降解有机物所消耗，溶解氧最低，接近于0mg/L，在池子后多半程，负荷逐渐开始下降，溶解氧也慢慢开始富余，AO池体控制好氧池内末端溶解氧在0.3 mg/L以下，此工况为同步硝化反硝化提供了一个的最佳条件。氨氮硝化反硝化过程存在短程硝化反硝化和全程硝化反硝化过程两种。全程硝化过程就是反硝化菌群利用NO3－作电子受体，进行反硝化，而短程硝化中反硝化菌群可以利用NO2－作电子受体进行反硝化，即亚硝化微生物将NH4＋-N转化为NO2－-N，随即由反硝化微生物直接进行反硝化反应，将NO2－-N还原为N2释放，整个生物脱氮过程比全程硝化历时要短得多。在AO工艺中，以短程硝化反硝化为主。
（6）总磷的去除
污水除磷主要有生物除磷和化学除磷两大类。本项目采用化学除磷为主，以确保出水的磷浓度在标准以内。
化学除磷主要是向污水中投加药剂，使药剂与水中溶解性磷酸盐形成不溶性磷酸盐沉淀物，然后通过固液分离将磷从污水中除去。固液分离可单独进行，也可与初沉污泥和二沉污泥的排放相结合。化学除磷的药剂主要包括石灰、铁盐和铝盐。
2.3项目变动情况

根据生态环境部办公厅文件环办环评函[2020]688号《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”本项目具体变动情况见表2-5，对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》相关规定，本项目不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

表2-5  项目变动情况一览表
类别

环评拟建

实际建设情况

说明

公辅工程
市政电网供电，引入10KV电源，设配电室；另在污水厂设一个移动式电源做本项目的备用电源。
市政电网供电，引入10KV电源，设配电室；污水厂未设置移动式电源，停电时，公司租赁外部柴油发电机作为备用电源。
污水处理厂目前暂未设置移动式电源，停电时，公司租赁外部柴油发电机作为备用电源。不属于重大变动。



表三
	3主要污染物的产生、治理及排放

3.1污水处理站施工期

1、废水排放及治理
（1）施工人员生活污水：施工期间产生的生活废水量较小，施工单位利用当地已有的卫生设施收集施工期间产生的生活污水。

（2）冲洗泥浆水：本项目施工期水污染物主要来源于机械的冲洗、车辆轮胎冲洗过程中排出的泥浆等，项目施工场地设置临时排水沟、沉淀池、隔油池和配套排水沟，施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水经隔油和沉淀处理后全部回用不外排。

（3）含油废水：工程未设专门的机械维修点，主要利用乡镇内现有的汽修厂等解决机械维修、保养问题，小部分在施工场地内进行临时修理的施工机械、车辆所产生的含油废水，经隔油沉淀后用于工地洒水降尘和施工回用水，收集废油集中交由有资质单位处理。
2、废气排放及治理
（1）土石方开挖扬尘及临时堆土场、路基等裸露地面二次扬尘
①洒水抑尘

装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料及时清扫，砂石堆、施工道路定时洒水抑尘。

②封闭施工

施工现场周围设2.5m围挡防止扬尘污染周围环境；施工期间的料堆、土堆等加强防起尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

③限制车速

施工场地行驶车速不大于5km/h。
④保持施工场地路面及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等。

⑤避免大风天气作业，使用商品混凝土时不露天堆放，必须露天堆放时，加盖防雨布。

（2）弃土运输路线扬尘

①限制车速，对项目区内既有硬化道路派专人定期进行路面清扫、洒水车进行洒水；
②施工现场主要运输道路进行简单水泥硬化，配保洁人员定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。

③施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，不准运渣车辆冒顶装载，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载；设置冲洗设施，进入已硬化路面的所有运输车辆清洗车体和轮胎，不准车辆带泥出门。

④弃土运输路线尽量避开居民集中点，运输车辆出场时对弃土拍实，对表面洒水，用篷布遮盖，做到封闭运输。当天运输工作结束后，加大对运输道路的清扫力度，避免在运输过程中的抛洒现象。

⑤道路施工过程中，对开挖的裸露边坡或路基，暂时不进行路面铺装或边坡防护，采用密目网进行遮盖。

⑥道路施工结束后，对施工场区内的裸露地面进行绿化、硬化工作，减少扬尘的产生量和预防水土流失。

（3）燃油废气

通过控制车辆行驶速度降低影响，通过大气的自净作用得到净化，鉴于施工场地开阔，扩散条件良好，因此对大气环境的影响甚微。

3、噪声排放及治理
①严禁夜间（22：00—6：00）、午间（12：00—2：00）进行产生噪声污染的施工作业。汽车晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。通过合理组织以尽量缩短在敏感点附近路段的施工时间；
②施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备加强维护和维修工作；
③施工单位加强与施工点周围单位和住户的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持；
④施工单位加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

⑤中、高考期间，禁止一切施工作业。
4、固废治理
（1）表土及植被：污水处理厂站表土临时堆放在施工营地内的表土堆场中，后期全部用于绿化覆土。地表清理下来的植被主要为干、叶、枝、茎等碎料，堆置于项目临时空地，置于表土中，作腐植土绿化回用。

（2）弃土：本项目污水处理站挖方量为0.14万m3，填方量为0.78万m3，调入0.64万m3。

（3）建筑垃圾：对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，送废品回收站。不可回收的建筑垃圾由施工单位及时运至市政建筑垃圾堆场统一处置。

（4）生活垃圾：施工场地内建立小型的垃圾临时堆放点，对生活垃圾的分类化管理，设置专人定期清除垃圾，并运送至附近的垃圾处理站。

5、防止水土流失措施

①基础开挖等工作尽量避免在雨季施工,减少扰动的地表,同时备齐篷布等防雨设施；
②采取先挡后弃的原则，修建填方边坡的支护挡土墙，保证基建及工程场地的安全。施工中靠河一侧先进行必要的挡护措施；
③项目区周围设置排水沟，防止雨水冲刷泥土造成水土流失；
④加强污水处理站边坡的维护防止塌方发生；
⑤严格控制临时堆方堆置地点，不得沿河堆置；
⑥管道敷设靠近水体时，严禁将废渣废水倒入附近水体内，采用半围堰方式减少SS；施工现场保持路面平整,土方堆放坡面平整,施工完成段对裸露地面及时进行恢复；设置施工导流渠，减少水土流失。

6、生态恢复措施

①植物措施

在厂区景观绿化草种选用麦冬草，由管理单位落实林草地的管理和抚育责任。

②临时措施

A、表土临时堆放点防护

设污水站站区布设1处的表土临时堆放点，在堆放点堆土坡脚采用土袋挡墙进行临时挡护，土袋挡墙高1.5m，采用两层土袋进行堆码，土袋挡墙宽0.8。同时，在临时堆土表面采用防雨布进行临时遮盖，以防止降雨对临时堆土的冲刷和淋蚀。

B、临时排水沟及临时沉沙凼

于厂区各主要建构筑物施工场地周边设临时排水沟，于厂区施工场地周边和内部布设临时排水沟。各临时排水沟出口处设置临时沉沙凼，沉沙凼内壁拍实并用土工布铺盖。

3.2管网施工期

1、固废治理
（1）开挖土方：项目管网铺设均采用间断推进施工方式,尽量减小挖土石方的堆积量,避免土石方的堆积时间。施工作业中挖方总量14000m3，填方约8400m3，调出约5600m3，开挖土方在施工红线内临时堆放后，主要用于管沟回填，弃方委托环境卫生管理处统一清运至指定建渣场，用于城镇建设填方利用。

（2）建筑垃圾：施工中产生的废弃水泥包装袋、钢筋、管材边角料等分类收集，集中交废品回收站处理；少量的砂石、碎砖块、废木料、清管废渣等建筑垃圾，集中收集后堆放于指定地点，统一由环境卫生管理处清运至指定建渣场。

（3）生活垃圾：施工场地内建立小型的垃圾临时堆放点，对生活垃圾的分类化管理，设置专人定期清除垃圾，并运送至附近的垃圾处理站。
2、废气排放及治理
（1）场地平整、管沟开挖和回填、材料运输等施工扬尘
开挖土方临时堆放点采取洒水、加盖遮挡设施等防尘控制，并及时回填利用，场内合理化施工平面布置，缩短材料运输距离，制定合理的运输路线。工地不准裸露、野蛮施工，在风速大于 4m/s时停止挖、填土方作业。

（2）车辆及施工机械尾气

通过控制车辆行驶速度降低影响，通过大气的自净作用得到净化，鉴于施工场地开阔，扩散条件良好，因此对大气环境的影响甚微。

3、噪声排放及治理
①严禁夜间（22：00—6：00）、午间（12：00—2：00）进行产生噪声污染的施工作业。汽车晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。通过合理组织以尽量缩短在敏感点附近路段的施工时间；
②施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备加强维护和维修工作；

③在沿线距离管线两侧30m内的环境敏感点设置2.5m高的双层夹心彩钢施工围挡；
④施工单位加强与施工点周围单位和住户的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持；
⑤施工单位加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

⑥中、高考期间，禁止一切施工作业。

4、废水排放及治理

（1）生活污水：通过租用民房既有设施收集,工地现场施工人员生活污水通过街道周边既有设施进行收集处理。

（2）冲洗泥浆水：本工程不设专门车辆及施工设备冲洗点，主要利用各乡镇内已有的洗车场解决清洗问题，无冲车辆及施工设备冲洗废水产生。

（3）含油废水：工程未设专门的机械维修点，主要利用各乡镇内现有的汽修厂等解决机械维修、保养问题，小部分在施工场地内进行临时修理的施工机械、车辆所产生的含油废水，经隔油沉淀后用于工地洒水降尘和施工回用水，收集废油集中交由有资质单位处理。

（4）管道试压废水：本项目管道敷设完成后采用清洁水为介质进行水压试验，所产生的试压污水主要污染物为悬浮物，浓度较低，直接排入乡镇管网。

（5）养护排水：施工后期对受损的局部路面恢复施工，产生少量混凝土养护废水，废水排放量小，未做专门处理。

5、防止水土流失措施

通过对开挖土方的及时回填和清运，建设截排水沟以疏导堆场周边汇集的雨水，施工结束后，进行植被和景观恢复。
6、生态恢复措施

文明施工管理，合理安排施工进度，优化施工区场地布置，缩短施工周期，施工结束后恢复行道树和绿化带等。

3.3营运期废水的产生、治理及排放
管网由于埋于地下，营运期对环境无明显影响；本项目运营期间产生的污染物主要来自于污水处理站。

生活用水∶慧觉镇污水处理站定员2人，生活废水经集中收集后进入站内污水处理系统进行达标处理后排放。

绿化用水以及道路冲洗用水∶绿化用水量约为2m3/d。道路洒水用水量为0.5m3/d，全部蒸发损失，无外排。

3.4营运期废气的产生、治理及排放

本项目运营期间产生的大气污染物主要为污水处理构筑物产生的恶臭。

①本项目设置了1套除臭装置（离子净化装置）对格栅渠、预沉池、AO生物池和贮泥池产生的恶臭进行收集处理后通过15m排气筒排放，对敞开构筑物（格栅渠、预沉池、贮泥池）进行加盖封闭、设置必要的机械通风设施等措施。

②污水处理站运行过程中加强管理，控制污泥发酵。

③加强厂区及厂界绿化。
3.5营运期噪声的产生、治理

本项目噪声源主要为鼓风机、厂区各类水泵以及污水提升泵站。
治理措施：采取地下式潜水泵、地下式污水提升泵站；加强仪器设备的维护；合理布局等措施降噪。

3.6营运期固体废弃物的产生、治理及排放
项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、栅渣、沉砂及剩余污泥。

生活垃圾：产生量约0.73t/a，交由当地环卫部门统一清运处置。

栅渣：产生量约12.5t/a，交由当地环卫部门统一清运处置。

沉砂：产生量约3.5t/a，交由当地环卫部门统一清运处置。

剩余污泥：污泥产生量约80t/a，采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。
在线监测废液：产生量约为0.3t/a，暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。

备注：由于罗江区慧觉污水处理站及罗江城南工业园区污水处理厂均由德阳市旌辉投资有限责任公司负责运营管理，且罗江区慧觉污水处理站在线监测废液产生量少，因此我公司采用公司内部车辆将慧觉污水处理站在线监测废液内部运输至罗江城南工业园区污水处理厂危废暂存间内进行暂存，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。罗江区慧觉污水处理站的在线监测废液运输至城南污水处理厂为我公司内部运输，运输过程中我公司作为责任主体负责运输。在线监测废液从城南污水处理厂运输至四川省银河化学股份有限公司由绵阳四泰物流有限公司作为责任主体负责运输。
3.7地下水污染防治
本项目如果污水处理站污水池体或管网发生渗漏，有可能对地下水造成污染。
通过对厂区不同构筑物以及厂外管道进行不同级别的防渗防治地下水污染。预处理池、一体化污水净化设备、提升泵房为重点防渗区，铺设人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s；综合用楼等为一般防渗区，全部做地面硬化，渗透系数≤10-7cm/s。所有设备凡与水接触部件均为镀锌管、PE、PVC、PVCU等防腐材质。所有阀体（空气管道除外），包括法兰球阀、法兰闸阀、球阀等均为PVCU、铸铁等防腐材质。

3.8其他环境保护措施
3.8.1环境风险防范措施
本项目存在的环境风险事故为：污水管网破裂、断裂以及堵塞，污水将从管网中溢出，可能对地表水或地下水环境造成污染。设备故障事故及检修影响污水处理站的正常运行。地震会导致构筑物损坏，污水溢出，造成局部污染。在线监测废液运输过程中发生流失、泄漏、扩散，造成土壤和地下水污染。
本项目采取的环境风险防范措施为：

①加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。
②出水口安装废水在线监测设备。
③停电时，公司租赁外部柴油发电机作为备用电源。

④定期巡检，调节、保养、维修设备。严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。
⑤污水处理系统设置未并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行，可避免设备故障造成污水处理系统停运。

⑥采用防渗漏、防遗撒、易于装卸的专用密闭式运输车辆运输在线监测废液。运输车辆具有明显的严控废物警示标志。运输过程中全过程管理，防止因裸露、散落或泄漏造成二次污染。按照规定的路线进行运输，运输路线尽量避开人群密集区、交通集中区和居民住宅等环境敏感区。运输途中不停靠和中转，严禁将在线监测废液向环境中倾倒、丢弃、遗漏。运输过程中发生流失、泄漏、扩散时，应当立即采取紧急处理措施，并及时向当地生态环境部门报告。由专人负责在线监测废液的运输，并对其进行相关法律法规、专业技术、安全防护及紧急处理等知识培训。

3.8.2环境管理检查
（1）环境保护档案管理情况检查
项目环保档案由综合部负责管理，负责登记归档并保管。
（2）环境保护管理制度的建立和执行情况检查
公司制定了《环保管理制度》、《污泥、在线监测废液管理制度》等环保管理制度，配备有环保管理人员，明确了环保管理人员的环保职责，明确了总经理为公司环境保护工作第一责任人，对项目产生的各项污染的处理及防治进行统筹安排、合理布局。
（3）《突发环境事件应急预案》检查
德阳市旌辉投资有限责任公司制定了《突发环境事件应急预案》，并于2021年10月26日报送德阳市罗江区生态环境局备案，备案号510626-2021-052-L。建立健全公司突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责，提高公司应对突发环境污染事故的能力。公司建立了突发性环境污染事故应急救援队，成立环境应急指挥部，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。

（4）排污许可

已进行固定污染源排污登记，登记编号：91510600717543993C073X。

3.8.3排污口规范化设置及在线监测装置
（1）本污水处理站设置了废水排污口，已按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定设置了规范化的排污口。
（2）废水排污口设置在线监测装置，废水在线监测装置如下表所示：
表3-1  废水在线监测装置情况一览表
废水在线监测设备名称
数量
监测因子
监测数据是否联网
废水在线监测系统
1套
pH、氨氮、CODCr、总磷、总氮

否
3.9处理设施

表3-1   运行期污染源及处理设施对照表

内容

类型

排放源

污染物名称

环评防治措施

实际防治措施
废气
恶臭

硫化氢、氨

①本项目设置了1套除臭装置（离子净化装置）对格栅渠、预沉池、AO生物池和贮泥池产生的恶臭进行收集处理，对敞开构筑物（格栅渠、预沉池、贮泥池）进行加盖封闭、设置必要的机械通风设施等措施。

②污水处理站运行过程中加强管理，控制污泥发酵。

③加强厂区及厂界绿化。
①本项目设置了1套除臭装置（离子净化装置）对格栅渠、预沉池、AO生物池和贮泥池产生的恶臭进行收集处理后通过15m排气筒排放，对敞开构筑物（格栅渠、预沉池、贮泥池）进行加盖封闭、设置必要的机械通风设施等措施。

②污水处理站运行过程中加强管理，控制污泥发酵。

③加强厂区及厂界绿化。
废水

生活废水

SS、NH3-N

COD、BOD5
经集中收集后进入站内污水处理系统进行达标处理后排放。
经集中收集后进入站内污水处理系统进行达标处理后排放。
绿化用水以及道路冲洗用水
/
全部蒸发损失，无外排。
全部蒸发损失，无外排。
固废

生活垃圾
交由当地环卫部门统一清运处置
交由当地环卫部门统一清运处置
栅渣与沉砂
交由当地环卫部门统一清运处置
交由当地环卫部门统一清运处置
污泥
采用浓缩脱水后运至，脱水后的污泥直接外运至德阳市瑞麟农用科技有限公司进行无害化蚯蚓养殖。
采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。
在线监测废液
/
在线监测废液收集后暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。
噪声

鼓风机及厂区各类水泵等设备

噪声

设置隔音罩、设置减振垫、厂房隔声，墙体采用吸引材料；运行时加强维护等

采用地下式潜水泵、地下式污水提升泵站；加强仪器设备的维护；合理布局等

              表3-2   环保设施（措施）投资一览表       单位：万元

时段

工程

类型
项目

环评
实际
内容

投资

内容
投资
施工期

管网

大气

扬尘

施工区域两侧栏护，施工区域洒水湿化，及时清扫，密闭运输，严格控制运输时间和运输路线

4.0
施工区域两侧栏护，施工区域洒水湿化，及时清扫，密闭运输，严格控制运输时间和运输路线

4.0

车辆尾气
严格控制运输时间段和运输路线

严格控制运输时间段和运输路线

废水

施工废水
修建临时沉淀池处理后回用

1.3
修建临时沉淀池处理后回用

1.3
噪声
机械噪声、车辆噪声

施工区域道路两侧围挡，选低噪声设备，高噪声设备隔声处理，优化施工方案，缩短施工周期；严格控制运输时间段和运输路线。

2.0
施工区域道路两侧围挡，选低噪声设备，高噪声设备隔声处理，优化施工方案，缩短施工周期；严格控制运输时间段和运输路线。

2.0
固废
生产固废
生活垃圾交由环卫部门统一处理；建筑垃圾部分回收利用，剩余垃圾送建筑渣场处理；开挖的弃土运至指定弃土场。

0.2
生活垃圾交由环卫部门统一处理；建筑垃圾部分回收利用，剩余垃圾送建筑渣场处理；开挖的弃土运至指定弃土场。

0.2
污水处理站
大气
扬尘
洒水、覆盖
3.0
洒水、覆盖

3.0
废水
施工排水
沉淀池处理后的废水尽量回用，用于防尘

1.5
沉淀池处理后的废水尽量回用，用于防尘

1.5
含油冲洗废水
隔油沉淀池沉淀处理后应尽量回用，不得随意外排

1.0
隔油沉淀池沉淀处理后回用

1.0
噪声
施工围栏
用于挡土和临时声屏障

1.0
用于挡土和临时声屏障

1.0
固废
建筑垃圾
施工单位负责清运和集中堆放

2.0
施工单位负责清运和集中堆放

2.0
运营期

管网

生态措施
施工临时用地植被恢复，水土保持（工程措施、植物措施、临时措施）

0.5
施工临时用地植被恢复，水土保持（工程措施、植物措施、临时措施）

0.5
其他
环保验收、环境监测
2.0
环保验收、环境监测

2.0
污水处理站
废水
尾水监测
安装废水在线监测仪器

12.0
污水处理站排水口在线监测系统1套（含pH、氨氮、COD、TP、TN在线监测）；中控系统1套
12
地下水
站区防渗措施

5.0
站区防渗措施

5.0

噪声
设备噪声
将风机等设在单独的房间内，提高站区绿化率并加强机械的润滑和保养工作

3.0
将风机等设在单独的房间内，提高站区绿化率并加强机械的润滑和保养工作

3.0
废气
恶臭
产臭位置全部密封加盖，安装除臭装置，加强管理，保证绿化，并设置50m卫生防护距离

3.0
产臭位置全部密封加盖；设置了1套除臭装置（离子净化装置）对格栅渠、预沉池、AO生物池和贮泥池产生的恶臭进行收集处理后通过15m排气筒排放；加强管理，保证绿化，并设置50m卫生防护距离

10
固废
生活垃圾
集中收集后环卫部门收集

1.2
集中收集后环卫部门收集

1.2
污泥
污泥外运；生活垃圾和栅渣、沉砂及时清运后交由环卫部门处理。

1.0
生活垃圾和栅渣、沉砂及时清运后交由环卫部门处理。污泥采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。在线监测废液暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。
1.0
总计

--
43.7
--
50.7















表四

	4环评结论、建议及要求

4.1评价结论

本项目符合国家产业政策，选址与环境功能区划、区域规划具有良好相容性。在采取本环评报告所提出的环保措施的前提下，可保证各项污染物达标排放，且不改变当地的环境区域功能，项目建设体现了“清洁生产”和“总量控制”的原则，废水、废气、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

4.2环保要求和建议

1、工程施工期间，加强施工的环境管理，尽量避免施工扬尘、噪声及废水对当地居民生活影响。

2、严格岗位责任制，加强生产管理，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失，对职工要定期进行清洁生产和环境风险防范等方面的宣传教育。
3、加强污水处理设施的维护和保养，避免发生事故性环境危害。
4.3项目环评批复（德市罗行发[2019]113号）
德阳市旌辉投资有限责任公司：

你公司报送的《罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—慧觉镇子项环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

该项目位于罗江区慧觉镇西南侧。建设内容及规模：计划总投资1153.52万元，其中环保投资43.7万元。新建一座污水处理站，处理能力为400m3/d，采用AO+MBR处理工艺，新建污水主管网约3.84km，及相应的辅助设施。服务对象为慧觉镇场镇生活污水及符合污水处理站进水水质要求的生产废水（工业废水比例不得超过30%）。
项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的鼓励类，符合现行国家产业政策。德阳市罗江区住房和城乡建设局出具地块规划条件“罗建规条[2018]173号”，土地使用性质为公用设施用地。四川省人民政府《关于德阳市罗江区2017年第二批乡镇建设用地的批复》（川府土[2018]670号），同意该地块为建设用地，符合相关规划要求。

根据报告表的评价结论和专家对报告表的审查意见，建设单位在落实报告表中提出的各项环保措施和环境风险防范措施后，项目建设对环境的影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意该项目在拟选地址按照报告表规定项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施和本批复要求进行建设。

项目建设和营运应重点做好以下工作：

落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，结合周围环境敏感点，合理安排施工时间，优化施工场地布局、施工方式、减轻施工扬尘、噪声对周围环境的影响，避免施工扰民。

落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好生态恢复。

落实施工弃渣处理措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处置，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

落实污水处理站营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强污水处理设施的维护与管理，严格监控进水质、水量等指标的准确性和变化幅度，进站废水须先经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或污水处理站设计进水水质要求后方可进入污水处理站处理，确保污水处理站出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。按报告表要求落实防渗措施，防止污染地下水。

落实固体废物处置措施。项目产生的栅渣、沉沙和生活垃圾交环卫处置。污泥送德阳市瑞麟农用科技有限公司无害化蚯蚓养殖，落实污泥脱水措施，确保污泥含水率达到相关污泥运输处置要求。各类固体废物应及时清运，运输应采取密闭车辆，杜绝沿途抛洒和流失，避免二次污染。
结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂界绿化。分别以格栅、调节池和污泥浓缩池为边界划定50m的卫生防护距离，今后在卫生防护距离内不得建设住宅、医院、学校、食品等环境敏感设施，以免产生不良影响。
落实环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，确保正常运行；设计备用电源，防止停电等事故导致污染；制定应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。

按照环保部有关规定，规范排污口建设。
项目实施后，报告表预测污染物排放量：COD：7.3t/a，NH3-N：0.73t/a。

三、项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报有审批权限环境保护行政主管部门重新审核。

六、由罗江区环境监察大队负责日常环保监督管理。你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的报告表和批复送德阳市罗江生态环境局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

4.4验收监测标准

（1）执行标准

废水：污水处理站排口汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

无组织排放废气：标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级排放浓度标准限值。

有组织排放废气：标准执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值。

环境噪声：1#~4#、10#执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，5#~9#执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

（2）标准限值

验收监测标准与环评标准限值见表4-1。

表4-1 验收标准与环评标准对照表

类型

污染源

验收标准

环评标准

废气

无组织废气

污水处理厂

标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值

标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值

项目

标准限值mg/m3
项目

标准限值mg/m3
氨

1.5

氨

1.5 

硫化氢

0.06

硫化氢

0.06 

有组织废气

污水处理厂

标准

执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值

标准

/
项目

排放浓度mg/m3
排放速率

kg/h

项目

/
/
氨

-
4.9

氨

/
/
硫化氢

-
0.33

硫化氢

/
/
厂界噪声

机械设备

标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 

标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

项目

标准限值dB（A）

项目

标准限值dB（A）

昼间

60

昼间

60

夜间

50

夜间

50

环境噪声

机械设备

标准

《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值

标准

《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值

项目

标准限值dB（A）

项目

标准限值dB（A）

昼间

60

昼间

60

夜间

50

夜间

50

废水

污水

标准

汞、烷基汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

标准

汞、烷基汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

项目

限值（mg/L）

项目

限值（mg/L）

项目

限值（mg/L）

项目

限值（mg/L）

化学需氧量

50

粪大肠菌群（MPN/L）

1000

化学需氧量

50

粪大肠菌群（MPN/L）

1000

五日生化需氧量

10

汞

0.001

五日生化需氧量

10

汞

0.001

悬浮物

10

甲基汞

-

悬浮物

10

甲基汞

-

动植物油

1

乙基汞

-

动植物油

1

乙基汞

-

石油类

1

烷基汞

不得

检出

石油类

1

烷基汞

不得

检出

阴离子表面活性剂

0.5

镉

0.01

阴离子表面活性剂

0.5

镉

0.01

总氮

15

总铬

0.1

总氮

15

总铬

0.1

氨氮

5

六价铬

0.05

氨氮

5

六价铬

0.05

总磷

0.5

总砷

0.1

总磷

0.5

总砷

0.1

色度（倍）

30

铅

0.1

色度（倍）

30

铅

0.1

pH值

（无量纲）

6~9

-

-

pH值

（无量纲）

6~9

-

-

（3）总量控制指标

根据项目环评及批复，本项目总量指标如下：

COD：7.3t/a，NH3-N：0.73t/a。


表五

	5验收监测质量保证及质量控制

（1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。

（2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。

（3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

（4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

（5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

（6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。

（7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。

（8）实验室分析质量控制。

（9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。



表六

	6验收监测内容

6.1废水监测

废水监测点位、监测项目及频次

表6-1 废水监测项目及频次

序号

监测点位

监测项目

监测频率

1

污水处理站进口

化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH值、粪大肠菌群、汞、甲基汞、乙基汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅
每天4次，监测2天

2

污水处理站出口

废水监测方法

表6-2 废水监测方法、方法来源、使用仪器

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

化学

需氧量

重铬酸盐法

HJ828-2017

50.0mL棕色酸式滴定管

4mg/L

五日生化需氧量

稀释与接种法
HJ505-2009

ZHJC-W1250

SPX-250B-Z生化培养箱ZHJC-W808

MP516溶解氧测量仪

0.5mg/L

悬浮物

重量法

GB11901-1989

ZHJC-W027

ESJ200-4A电子分析天平

4mg/L
动植物油

红外分光光度法

HJ637-2018

ZHJC-W005

OIL460型红外分光测油仪

0.06mg/L

石油类

红外分光光度法

HJ637-2018

ZHJC-W005

OIL460型红外分光测油仪

0.06mg/L

阴离子表面活性剂

亚甲蓝

分光光度法

GB7494-1987

ZHJC-W422

723可见分光光度计

0.05mg/L
总氮

碱性过硫酸钾消解紫外分光

光度法

HJ636-2012

ZHJC-W451

TU-1901双光束紫外可见

分光光度计

0.05mg/L
氨氮
纳氏试剂

分光光度法
HJ535-2009
ZHJC-W422

723可见分光光度计

0.025mg/L

总磷

钼酸铵

分光光度法

GB11893-1989

ZHJC-W142/ZHJC-W422

723可见分光光度计

0.01mg/L

色度

稀释倍数法

GB11903-1989

/

/

pH值
便携式pH计法
《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 
ZHJC-W363

SX-620笔式pH计
/

粪大肠
菌群
多管发酵法
HJ347.2-2018
ZHJC-W082

DHP-500BS电热恒温培养箱ZHJC-W411

DHP-600BS电热恒温培养箱
20MPN/L
汞

原子荧光法

HJ694-2014

ZHJC-W450

PF52原子荧光光度计

0.04μg/L
甲基汞

液相色谱法/

原子荧光法

ZHJC/ZY/01-004
ZHJC-W003

PF52原子荧光光度计ZHJC-W367

SA520原子荧光形态分析仪

0.25ng/L

乙基汞

液相色谱法/

原子荧光法

ZHJC/ZY/01-004
ZHJC-W003

PF52原子荧光光度计ZHJC-W367

SA520原子荧光形态分析仪

0.14ng/L

烷基汞（甲基汞+乙基汞）

液相色谱/

原子荧光法

ZHJC/ZY/01-004

ZHJC-W003

PF52原子荧光光度计

ZHJC-W367

SA520原子荧光形态分析仪

甲基汞0.25ng/L

乙基汞0.14ng/L
镉

石墨炉原子吸收分光光度法

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）

ZHJC-W798

iCE3500原子吸收

分光光度计

0.10μg/L

总铬

高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼

分光光度法

GB7466-1987

ZHJC-W142

723可见分光光度计

0.004mg/L

六价铬

二苯碳酰二肼

分光光度法

GB7467-1987

ZHJC-W422

723可见分光光度计

0.004mg/L

总砷

原子荧光法
HJ694-2014

ZHJC-W003

PF52原子荧光光度计

0.3μg/L

铅

石墨炉原子吸收分光光度法

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）

ZHJC-W798

iCE3500原子吸收

分光光度计

0.70μg/L

6.2废气监测

（1）无组织废气监测点位、项目及时间频率
表6-3 无组织废气监测点位、项目及时间频率

序号

污染源

监测点位

监测项目

监测时间、频率

1

污水处理厂

厂界上风向1#

氨、硫化氢
监测2天，每天4次
2

厂界下风向2#

3

厂界下风向3#

4

厂界下风向4#

（2）无组织废气分析方法

表6-4 无组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

氨
纳氏试剂

分光光度法

HJ533-2009

ZHJC-W1164

723可见分光光度计

0.01mg/m3
硫化氢

亚甲基蓝

分光光度法

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）

ZHJC-W1164

723可见分光光度计
0.001mg/m3
（3）有组织废气监测点位、项目及时间频率
表6-5 有组织废气监测点位、项目及时间频率

序号

污染源

监测点位

监测项目

监测时间、频率

1

污水处理厂

恶臭废气排气筒

氨、硫化氢
监测2天，每天3次
（4）有组织废气分析方法

表6-6 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

氨

纳氏试剂

分光光度法
HJ533-2009

ZHJC-W1164

723可见分光光度计

0.25mg/m3
硫化氢

亚甲基蓝

分光光度法

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）

ZHJC-W1277

GH-60E型自动烟尘烟气测试仪

ZHJC-W1164

723可见分光光度计
0.07

μg/10mL

6.3噪声监测

（1）噪声监测点位、时间、频率
表6-7 噪声监测点位、时间、频率

监测点位

监测时间、频率

方法来源

1#厂界北侧外1m处

监测2天，昼夜各1次

GB12348-2008

2#厂界东侧外1m处

3#厂界南侧外1m处

4#厂界西侧外1m处

10#：站外污水提升泵站
5#：慧觉镇派出所
监测2天，昼夜各1次

GB3096-2008

6#：博爱学校
7#：慧觉镇卫生站
8#：慧觉镇居民
9#：慧觉镇政府
（2）噪声监测方法
表6-8 噪声监测方法

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

厂界环境噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008

ZHJC-W234

HS6288B噪声频谱分析仪
环境噪声

声环境质量标准

GB3096-2008

ZHJC-W234

HS6288B噪声频谱分析仪



表七
	7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

7.1验收期间工况情况

2021年3月7日、8日，罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——慧觉镇子项正常生产，环保设施正常运行，符合验收监测条件。

表7-1   验收监测生产负荷表

日 期

工艺名称

设计生产量

实际生产量

运行负荷

2021.3.7
污水处理

400m3/d

205m3/d
51.3%
2021.3.8
污水处理

400m3/d

300m3/d
75%


	7.2验收监测及检查结果

（1）废水监测结果

                        表7-2 废水监测结果表                    单位：mg/L
点位
项目

污水处理站进口

03月07日

03月08日

第一次

第二次

第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

化学需氧量

140
135

139

141

136

135

131

134

五日生化需氧量

40.6
38.6

41.2

40.0

39.9

37.9

38.4

37.0

悬浮物

111

109

107

115

111

114

118

110

动植物油

0.53
0.54

0.51

0.51

0.56

0.52

0.51

0.55

石油类

0.17

0.16

0.17

0.17

0.18

0.21

0.20

0.18

阴离子表面活性剂

1.040
0.996

1.024

1.026

1.127

1.104

1.080

1.095

总氮

35.0

35.3

34.6

36.5

37.9

39.2

36.7

37.7

氨氮
30.7

29.2

28.2

29.4

33.7

32.9

33.3

32.7

总磷

3.22

3.31

3.27

3.26

3.54

3.64

3.56

3.51

色度（倍）

8

8

8

8

8

8

8

8

pH值（无量纲）
7.88

7.92

7.90

7.84

7.80

7.84

7.91

7.81

粪大肠菌群（MPN/L）
≥2.4
×104

≥2.4
×104

≥2.4
×104

≥2.4
×104

≥2.4
×104

≥2.4
×104

≥2.4
×104

≥2.4
×104

汞

4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

甲基汞

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

乙基汞

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

烷基汞（甲基汞+乙基汞）

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

镉

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

总铬

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

六价铬

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

总砷

2.4×10-3
2.0×10-3
3.2×10-3
2.1×10-3
2.5×10-3
2.6×10-3
2.7×10-3
2.6×10-3
铅

1.13

×10-3
1.26

×10-3
1.39

×10-3
1.68

×10-3
1.65

×10-3
1.91

×10-3
1.29

×10-3
1.14

×10-3
                          表7-3 废水监测结果表                        单位：mg/L 
点位
项目

污水处理站排口

标准

限值
03月07日

03月08日

第一次

第二次

第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

化学需氧量

27
26

27

26

24

25

26

24

50
五日生化需氧量

7.7
7.9

7.3

7.0

7.0

7.4

7.8

7.0

10
悬浮物

5

6

6

7

6

7

7

8

10

动植物油

0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
1
石油类

0.15
0.15
0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.14
1

阴离子表面

活性剂

0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.5
总氮

12.5

12.8

11.8

12.4

12.8

12.2

11.6

12.1

15

氨氮
4.17

3.99

3.83

3.85

3.96

4.21

4.33

4.29

5

总磷

0.08

0.07

0.08

0.07

0.06

0.08

0.08

0.07

0.5

色度（倍）

2

2

2

2

2

2

2

2

30

pH值（无量纲）
7.22

7.28

7.25

7.23

7.24

7.18

7.19

7.23

6-9

粪大肠菌群（MPN/L）
20L

20L

20L

20L

20L

20L

20L

20L

1000

汞

4

×10-5L

4

×10-5L

4

×10-5L

4

×10-5L

4

×10-5L

4

×10-5L

4

×10-5L

4

×10-5L

0.001

甲基汞

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

2.5

×10-7L

-

乙基汞

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

1.4

×10-7L

-

烷基汞（甲基汞+乙基汞）

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

不得

检出

镉

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

1.0

×10-4L

0.01

总铬

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.1

六价铬

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.05

总砷

3

×10-4L

3

×10-4L

3

×10-4L

3

×10-4L

3

×10-4L

3

×10-4L

3

×10-4L

3

×10-4L

0.1

铅

7.0

×10-4L

7.0

×10-4L

7.0

×10-4L

7.0

×10-4L

7.0

×10-4L

7.0

×10-4L

7.0

×10-4L

7.0

×10-4L

0.1

备注：根据《污水监测技术规范》HJ91.1-2019第9.6.2要求，当测定结果低于方法检出限时，报所使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示。
监测结果表明，污水处理站排口汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

（2）无组织废气监测结果

   表7-4 无组织排放废气监测结果表           单位：mg/m3

                   点位          
项目
厂界

上风向1#
厂界

下风向2#
厂界

下风向3#
厂界

下风向4#
标准
限值

氨
03月07日
第一次

0.05

0.08

0.07

0.08

1.5

第二次

0.05

0.08

0.09

0.09

第三次

0.06

0.08

0.09

0.10

第四次

0.05

0.07

0.08

0.10

03月08日

第一次

0.05

0.08

0.09

0.10

第二次

0.06

0.09

0.10

0.09

第三次

0.05

0.08

0.07

0.09

第四次

0.05

0.08

0.08

0.07

硫化氢

03月07日
第一次

0.002

0.005

0.006

0.004

0.06

第二次

0.002

0.004

0.005

0.004

第三次

0.002

0.004

0.004

0.005

第四次

0.002

0.005

0.004

0.004

03月08日

第一次

0.002

0.003

0.004

0.004

第二次

0.002

0.005

0.004

0.005

第三次

0.002

0.004

0.005

0.006

第四次

0.002

0.004

0.005

0.004

监测结果表明，无组织废气所测氨、硫化氢排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值。

（3）有组织废气监测结果
           表7-5 有组织排放废气监测结果表               单位：mg/m3

点位

项目

03月07日
标准

限值

恶臭废气排气筒
排气筒高度15m，测孔距地面高度3m
第一次
第二次
第三次
均值

氨

标干流量（m3/h）
616

618

616

/

-

排放浓度（mg/m3）
1.73
2.07
1.98
1.93
-

排放量（kg/h）
1.07×10-3
1.28×10-3
1.22×10-3
1.19×10-3
4.9

硫化氢

标干流量（m3/h）
616

618

616

/

-

排放浓度（mg/m3）
0.052

0.056
0.059
0.056
-

排放量（kg/h）
3.18×10-5
3.48×10-5
3.63×10-5
3.43×10-5
0.33

          表7-6 有组织排放废气监测结果表             单位：mg/m3

点位

项目

03月08日
标准

限值

恶臭废气排气筒
排气筒高度15m，测孔距地面高度3m
第一次
第二次
第三次
均值

氨

标干流量（m3/h）
631

627

629

/

-

排放浓度（mg/m3）
2.17
1.85
1.96
1.99
-

排放量（kg/h）
1.37×10-3
1.16×10-3
1.23×10-3
1.25×10-3
4.9

硫化氢

标干流量（m3/h）
631

627

629

/

-

排放浓度（mg/m3）
0.053
0.056
0.047
0.052
-

排放量（kg/h）
3.37×10-5
3.49×10-5
2.97×10-5
3.28×10-5
0.33

监测结果表明，有组织废气所测氨、硫化氢排放量满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值。

（4）噪声监测结果

                  表7-7 厂界环境噪声监测结果               单位：dB（A）

点位

测量时间

Leq

标准限值

1#
厂界东侧外1m处
03月07日
昼间

53
昼间60

夜间50
夜间
46

03月08日
昼间

54
夜间
46

2#
厂界南侧外1m处
03月07日
昼间

50
夜间
44

03月08日
昼间

51

夜间
43
3#
厂界西侧外1m处
03月07日
昼间

53
夜间
46

03月08日
昼间

52
夜间
45

4#
厂界北侧外1m处
03月07日
昼间

50

夜间

44

03月08日
昼间

50

夜间

43

10#
污水处理站外提升泵站外1m处
03月07日
昼间

52

夜间

45

03月08日
昼间

53

夜间

46

表7-8 环境噪声监测结果表              单位：dB（A)

点位

测量时间

Leq

标准限值

5#
慧觉镇派出所外1m处
03月07日
昼间

55
昼间60

夜间50
夜间
44

03月08日
昼间

56
夜间
44

6#
博爱学校外1m处
03月07日
昼间

55
夜间
44

03月08日
昼间

56

夜间
44
7#

慧觉镇卫生站外1m处
03月07日
昼间

59
夜间

45
03月08日
昼间

56
夜间

45
8#

慧觉镇居民外1m处
03月07日
昼间

58
夜间

44
03月08日
昼间

57
夜间

45
9#

慧觉镇政府外1m处
03月07日
昼间

53
夜间

44
03月08日
昼间

56
夜间

45
监测结果表明，1#、2#、3#、4#、10#监测点位满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。5#~9#监测点位满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值。




表八

	8总量控制及环评批复检查

8.1总量控制
根据项目环评及批复，本项目总量指标为：COD：7.3t/a，NH3-N：0.73t/a。
本次验收监测总量为：COD：3.74t/a、氨氮：0.59t/a。均小于环评及其批复要求。

表8-1  污染物总量对照表
类别
项目
环评要求排放总量
实际排放总量
废水
CODcr
7.3t/a
3.74t/a
NH3-N
0.73t/a
0.59t/a
计算过程：按照废水目前最大水量300m3/d计算，年运行365天。
CODcr：25.6mg/L×400m3/d×365d×10-6=3.74t/a；
NH3-N：4.08mg/L×400m3/d×365d×10-6=0.59t/a；
8.2环评批复检查
本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-2。

表8-2 环评批复文件执行情况检查表

序号

环评批复要求

实际落实情况

1

落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，结合周围环境敏感点，合理安排施工时间，优化施工场地布局、施工方式、减轻施工扬尘、噪声对周围环境的影响，避免施工扰民。

已落实

落实了施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，结合周围环境敏感点，合理安排施工时间，优化施工场地布局、施工方式、减轻施工扬尘、噪声对周围环境的影响，避免施工扰民。

2

落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好生态恢复。

已落实

落实了施工期生态环境保护措施和水土保持措施。减少施工临时占地面积，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行了场地清理，防止水土流失，及时做好了生态恢复工作。

3

落实施工弃渣处理措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处置，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

已落实

落实了施工弃渣处理措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方集中堆放，及时处置，临时堆放地采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

4

落实污水处理站营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强污水处理设施的维护与管理，严格监控进水质、水量等指标的准确性和变化幅度，进站废水须先经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或污水处理站设计进水水质要求后方可进入污水处理站处理，确保污水处理站出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。按报告表要求落实防渗措施，防止污染地下水。

已落实

落实了污水处理站营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强污水处理设施的维护与管理，严格监控进水质、水量等指标的准确性和变化幅度，进站废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或污水处理站设计进水水质要求后方进入污水处理站处理。已按报告表要求落实防渗措施，防止污染地下水。

监测结果表明，污水处理站排口汞、烷基汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

5

落实固体废物处置措施。项目产生的栅渣、沉沙和生活垃圾交环卫处置。污泥送德阳市瑞麟农用科技有限公司无害化蚯蚓养殖，落实污泥脱水措施，确保污泥含水率达到相关污泥运输处置要求。各类固体废物应及时清运，运输应采取密闭车辆，杜绝沿途抛洒和流失，避免二次污染。

已落实

项目产生的栅渣、沉沙和生活垃圾交由环卫部门清运处置。污泥采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖，落实了污泥脱水措施，确保污泥含水率达到相关污泥运输处置要求。在线监测废液收集后暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。各类固体废物及时清运，运输采取密闭车辆，杜绝沿途抛洒和流失，避免二次污染。

6

结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂界绿化。分别以格栅、调节池和污泥浓缩池为边界划定50m的卫生防护距离，今后在卫生防护距离内不得建设住宅、医院、学校、食品等环境敏感设施，以免产生不良影响。

已落实
结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂界绿化。以格栅、调节池和污泥浓缩池为边界划定50m的卫生防护距离，经过现场踏勘及调查，在本项目卫生防护距离范围内，无学校、医院、居民等环境敏感点。
7

落实环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，确保正常运行；设计备用电源，防止停电等事故导致污染；制定应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。

已落实
落实了环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，确保正常运行；租赁外部柴油发电机作为备用电源，防止停电等事故导致污染；制定了应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。

8

按照环保部有关规定，规范排污口建设。

已落实
已按照环保部有关规定，规范排污口建设。

9

项目实施后，报告表预测污染物排放量：COD：7.3t/a，NH3-N：0.73t/a。

已落实
本次验收监测总量为：COD：3.74t/a、氨氮：0.59t/a。均小于环评及其批复要求。
10
纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
已进行固定污染源排污登记，登记编号：91510600717543993C073X



表九

	9验收监测结论、主要问题及建议

9.1验收监测结论

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。

本次验收报告是针对2021年3月7日、8日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。

验收监测期间，德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—慧觉镇子项正常生产，满足验收监测要求。

9.2各类污染物及排放情况

（1）废水：污水处理站排口汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。

（2）废气：无组织废气所测氨、硫化氢排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值。有组织废气所测氨、硫化氢排放量满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值。

（3）噪声：1#、2#、3#、4#、10#监测点位满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。5#~9#监测点位满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值。

（4）固体废物：生活垃圾、栅渣、沉砂交由当地环卫部门统一清运处置。污泥采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。在线监测废液暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。

（5）总量控制：根据项目环评及批复，本项目总量指标为：COD：7.3t/a，NH3-N：0.73t/a。本次验收监测总量为：COD：3.74t/a、氨氮：0.59t/a。均小于环评及其批复要求。
综上所述，在建设过程中，德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——慧觉镇子项执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资1153.52万元，其中环保投资50.7万元，环保投资占总投资比例为4.40%。废气、废水、噪声均满足了相关标准，固体废物采取了相应处置措施。因此，建议本项目通过竣工环保验收。

9.3主要建议

加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

增强环保意识，定期开展环保知识培训。

严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。




	附件：

附件1 四川省固定资产投资项目备案表
附件2 环评批复

附件3固定污染源排污登记回执

附件4 委托书

附件5 工况证明

附件6 环境监测报告

附件7 污泥、在线监测废液管理制度
附件8 应急预案备案表

附件9 真实性承诺说明

附件10 污泥处置合同及污泥处理公司营业执照、环评批复

附件11 污泥转运运输合同

附件12 情况说明

附件13 危险废物处置合同及危险废物运输合同

附件14 污泥和在线监测废液台账
附图：

附图1 地理位置图

附图2 外环境关系图
附图3 污水处理厂平面布置及监测布点图

附图4 噪声监测布点图

附图5 管网平面图

附图6 处理站分区防渗图
附图7 卫生防护距离图

附图8 处理站现状照片
附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表




生活用水





道路冲洗用水





绿化用水





蒸发损耗0.024





蒸发损耗0.5





蒸发损耗2.0





本项目污水处理设备





桃花溪





2.62





0.12


 





0.096


 





0.5


 





2.0


 









