广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程竣工环境保护验收监测报告表

广汉市住房和城乡规划建设局广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2021]第11号

建设单位：广汉市住房和城乡规划建设局

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2021年2月

建设单位法人代表：蓝  军      

编制单位法人代表：殷万国        

项  目  负 责 人：葛孟芬

填      表    人：邓新夷
	建设单位：广汉市住房和城乡规划建设局（盖章）
	编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章）

	电    话：0838-6788011
	电    话：0838-6185095 

	传    真：0838-6219957
	传    真：0838-6185095

	邮    编：618300
	邮    编：618000

	地    址：四川省德阳市广汉市韶山路五段109号8栋
	地    址：德阳市金沙江西路702号


表一
	建设项目名称
	广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程     

	建设单位名称
	广汉市住房和城乡规划建设局

	建设项目性质
	新建√   改扩建  技改  迁建  （划√）

	建设地点
	广汉市南兴镇和西外乡

	主要产品名称
	污水处理

	设计处理能力
	污水处理总规模0.5万m3/d

	实际处理能力
	污水处理总规模0.5万m3/d

	建设项目环评时间
	2015年09月
	开工建设时间
	2017年07月

	调试时间
	2020年01月
	现场监测时间
	2020年8月6日、7日

	环评报告表审批部门
	广汉市环境保护局
	环评报告表

编制单位
	四川华易工程技术有限责任公司

	环保设施

设计单位
	/
	环保设施

施工单位
	/

	投资总概算
	8667.16万元
	环保投资总概算
	34万元
	比例
	0.39%

	实际总投资
	8667.16万元
	实际环保投资
	34万元
	比例
	0.39%

	验收监测依据
	1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）；

2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）；

3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）；

5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（2018年12月29日修订）；

7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起实施，（2016年11月7日修改）；

8、广汉市发展和改革局，广发改函[2017]46号，《关于广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程厂区土建部分的复函》，2017.4.6；
9、四川华易工程技术有限责任公司，《广汉市住房和城乡规划建设局广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》，2015.09；

10、广汉市环境保护局，广环建[2015]99号，《关于广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表的批复》，2015.10.10；
11、验收监测委托书。




	验收监测标准、标号、级别
	废水：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中城镇污水处理厂排放浓度标准限值，汞、镉、总铬、六价铬、铅、总砷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中最高允许排放浓度标准限值，其余监测项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准浓度限值。

无组织排放废气：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值。

厂界环境噪声：4#点位执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中4类功能区标准限值，其余监测点位执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值。

	1前言

1.1项目概况及验收任务由来

广汉市南兴镇和西外乡为广汉市下属乡镇，由于场镇人口趋向于密集化，场镇生活污水和道路沿线工厂工业废水未经处理直接排放到当地河流、沟渠，对当地地表水环境造成较大影响，导致当地地表水体不同程度超标。为了尽快解决当地的环境污染问题，改善当地居民生活环境，广汉市住房和城乡规划建设局决定在南兴镇和西外乡建设污水处理设施及配套管网，用以处理场镇居民生活污水和沿线生产废水。
2015年9月四川华易工程技术有限责任公司编制完成该项目环境影响报告表；2015年10月10日，广汉市环境保护局以广环建[2015]99号文件下达了批复；2017年4月6日，广汉市发展和改革局出具了该项目土建部分的复函。该项目于2017年7月开始土建，2020年1月建设完成，2020年8月投入试运营。
受广汉市住房和城乡规划建设局委托，四川中衡检测技术有限公司于2020年7月对该项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2020年8月6日、7日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测表。

污水处理厂位于广汉郊外西外乡南部，濛阳河旁，距离西外乡场镇约1km，周边环境为农村环境。污水处理厂东面约65m为联益塑料包装厂，东北面30m为广汉明浩骨制品有限公司，北面10m为在建企业，西北面20m为广汉广华生物制品公司及龙华驾校，南面10m为流向自西向东的濛阳河，污水处理厂无学校、医院、政府机关等环境敏感点。

污水管网大部分在南兴场镇内建设，管网沿南兴镇场镇现有道路修建，周边主要为乡镇环境，沿线分布有南兴镇人民政府、南兴镇小学、南兴镇中学、南兴镇中心卫生院等环境敏感点。西外乡管网大多沿当前道路建设，周边环境大多为农村环境，管网经过西外乡场镇。项目采取了相应的环境保护措施，不会对周边居民及环境敏感点造成环境污染。项目外环境关系见附图2。

本项目劳动人员15人，年运行365天，污水处理为24小时连续运行。

	1.2 验收监测范围

广汉市住房和城乡规划建设局广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程验收范围有：主体工程（污水处理厂、污水管网）、辅助工程、环保工程等。详见表2-1。

	1.3 验收监测内容
（1）废气排放监测；

（2）废水排放监测；

（3）厂界噪声监测；

（4）固废处置检查。


表二

	2项目工程内容及工艺流程介绍
2.1工程建设内容

本项目位于广汉市南兴镇和西外乡，建设内容如下：

污水处理厂： 污水处理厂位于广汉郊外西外乡南部，濛阳河旁，占地面积18.18亩。污水处理厂采用AO+硅藻纳米微孔污水深度处理工艺，污水处理总规模0.5万m3/d，一次性建成。2015年实施征地、土建（AO池、二沉池）规模0.5万m3/d、设备按0.5万m3/d，远期（2015-2030年）扩建（AO池、二沉池）增加设备0.5万m3/d，污水经处理后达《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002中的“一级（A）”标准。

污水管网：污水管网总长33.482km，分期建设，近期建设污水收集主干管道及部分支管L=13.795 km，远期完善建设污水支管L=19.687 km。

本项目组成及主要环境问题见表2-1所示，主要生产设备见表2-2所示。

表2-1  项目组成及主要环境问题

项目

名称
建设内容

可能产生的环境问题
环评拟建
实际建设
主体

工程

污水处理厂 
粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池、AO池、二沉池、紫外线消毒槽、污泥贮池、污泥脱水间-加药间、变配电室、综合房等
与环评一致
格栅渣、砂石、污泥、噪声、恶臭
污水管网
污水管网总长33.482km，分期建设，近期建设污水收集主干管道及部分支管L=13.795 km，远期完善建设污水支管L=19.687 km。
与环评一致
/

辅助

工程

设备控制间1个，安装鼓风机、控制柜等设备
与环评一致
噪声

环保

工程
噪声：对产噪设备采取隔声、减振等措施
与环评一致
/
尾水排口安装倒流防止阀
与环评一致
/
公用

工程

供电设施（由当地电网供给）
与环评一致
/

供水设施
与环评一致
仓储及其他
/
/
/
表2-2  本项目污水处理站主要建筑物   单位（台/套）

序号          
环评拟建

实际建设

结构
单 位

数 量

名称
主要尺寸
名称
主要尺寸
1

粗格栅-提升泵房

粗格栅槽：5.85×2.80×5.4

提升泵站：4.00×7.50×6.9

粗格栅-提升泵房

粗格栅槽：5.85×2.80×5.4

提升泵站：4.00×7.50×6.9

钢筋砼
座

1

2

细格栅-沉砂池

粗格栅槽：8.25×3.80×1.80

沉砂池：  7.25×9.20×3.50

细格栅-沉砂池
16.9*9.5*4.3
钢筋砼
座

1

3

AO池

38.0×20.0×5.0

AAO池
33.2*32.1*5.7
钢筋砼
座

1

4

二沉池

18.00×8.5m

二沉池
17.2*4.95
钢筋砼
座

1

5

紫外线消毒槽

12×1.6×2.1

紫外线消毒槽
11*5.25*3.2
钢筋砼
座

1

6

污泥贮池

Φ=3.0，H=3.5m 

污泥贮池
Φ=3.0，H=6m
钢筋砼
座

1

7

污泥脱水间-加药间

25.2×7.5×5.8

污泥脱水间-加药间
19.5*10.8*8.7
框架
幢

1

8

变配电室

13.8×8.4×5.8

合建

25.3*10.8*7.6
框架
幢

1

9

鼓风机房

11.7×7.5×6.0

框架
幢

1

10

综合房

18.00×9.90，总建筑面积160.5m2
综合房
22.4*8.3*10.8
框架
幢

1

11

岗亭（门卫）

3.6×2.4×2.5

未建
/

/
/
/

表2-3  本项目污水处理站主要设备表

序号

环评拟建

实际建设

结构
单位
数量
名称

主要尺寸

名称
主要尺寸
1

齿耙回转式格栅除污机

槽宽B=0.80米，槽深H=3.8米，功率N=0.55Kw。e=20mm a=75
循环齿耙式格栅除污机
槽宽B=0.80米, a=75 槽深H=3.6米,功率N=0.55Kw
不锈钢
套

2

2

手动靠壁式镶铜铸铁提板闸

500×500  H=3300mm（孔中心至池顶）

附：QSL型手动启闭机，t=1.0T丝杆、轴套架、连接套等

手动靠壁式镶铜铸铁闸门
500x500H=3.75m 手动启闭机t=1.5T
镶铜铸铁
套

4

3

手动镶铜铸铁圆闸门

φ500  H=1550mm（孔中心至池顶

附：QSL型手动启闭机 t=1.0T、丝杆、轴套架、连接套等

手动靠壁式镶铜铸铁闸门
800x800 H=6.40m
手动启闭机t=1.5T
镶铜铸铁
套

1

4

污水提升泵

潜污泵Q=100m3/h N=5.5Kw H=11m ，n=1485r/min；

附：自动耦合器、底座、成套控制箱

污水提升泵

潜污泵Q=100m3/h N=5.5Kw H=11m，n=1485r/min；

附：自动耦合器、底座、成套控制箱

组合
套

4

5

手动葫芦

t=0.5T ，起升高度10m

手动葫芦
t=1.5T
组合
台

1

6

齿耙回转式格栅除污机

齿耙间隙e=4mm，设备宽0.5m，渠宽0.6m，渠深H=1.8m，安装角度α=70°，功率N=0.55KW

循环式齿耙清污机
齿耙间隙e=5mm ,设备宽620mm ,渠宽700mm 渠深H=1.6m,安装角度a=60。,功率N=0.55KW
不锈钢
台

2

7

旋流沉砂器

处理量Q=550m3 /h，池直径2200mm功率=1.1KW，气提砂，排砂量9.5L/s

旋流沉砂器
处理量Qmax=360m3/h ,叶轮转速n=12-20r/min功率1.1KW
不锈钢
套

2

8

提砂鼓风机

风量Q=1.70m3/min，风压39.2Kpa，N=2.2Kw

提砂鼓风机
罗茨风机,风量Q=1.50m3/min,风压P=34.3KPa,功率N=2.2KW
成品
台

2

9

铸铁镶铜方闸门

□400×400，平底式、靠壁式安装，H=1680mm（孔中心至池顶）

/

/

铸铁
台

2

10

配手动启闭机

手轮式，启闭力F=1.0T

/

/

不锈钢
台

2

11

砂水分离器

SLF-260，Q=10L/n，n=5r/min，N=0.37Kw

螺旋砂水分离器
处理量Q=5-12L/s ,电机功率N=0.37KW
不锈钢
台

1

12

不锈钢插板闸门

□500×1000，门体高1000mm，手动操作，渠深1250mm，

不锈钢插板闸门

□500×1000，门体高1000mm，手动操作，渠深1250mm，
不锈钢
台

2

13

水下搅拌机

叶轮直径为260mm，n=960r/min，N=1.5kw

潜水搅拌器
直径260 ,电机N=0.75kW ,转速n=339r/min
不锈钢
台

4

14

微孔曝气盘

DN215

盘式微孔曝气器
215，Q=1.5M3/H ,氧利用率大于28%
成品
个

2600

15

半软性填料

DN180

半软性填料

DN180

M3

2280

16

污泥泵

Q=25m3/h，H=12m

剩余污泥泵
Q=35m3/h H=8m N=1.5KW
成品
台

2

17

消化液回流泵

Q=209m3/h， H=12m

回流污泥泵
Q=110m3/h , H=7m. N=5.5kW
聚丙烯
台

2

18

下料机

GZX-150-1

下料机

GZX-150-1

组合
台

1

19

中心蜗轮传动刮泥机

Φ=3.0m，N=0.37kw，附减速机、电机、刮泥板、刚制桥架、传动装置

中心传动单管刮吸泥机
池体直径15米，功率0.25kw,线速度1-3M/min
不锈钢
台

1

20

自动调节堰门

堰宽L=1.0m，

最大调节高度为500mm

无

/

/
/

/

21

紫外线消毒装置

最大处理能力297m3/h，带全套控制系统，N=5kw

紫外线消毒设备
N=6.0KW,最大流速329.1M3/H
套

1

22

潜水泵

Q＝15m3/h，H=30m，N=3kw

回用水泵
Q=10m3/h , H=15m,N=1.lkw
碳钢、铸铁
台

2

23

罗茨鼓风机

Q＝40m3/min、P＝58.8KPa、

n＝1450r/min、N＝30Kw

空气悬浮风机
拓博JSTB50
组合
台

3

24

自动板框压滤机

过滤面积40m2，外框尺寸：800×800，N＝3KW

叠螺式污泥脱水机
q=60-100kg,总功率3.0kw
成品
台

1

25

污泥螺杆泵

Q=5m3/h，PN=0.6Mpa，n=960r/min，N=2.2Kw

污泥螺杆泵
5-15M3/H.N=2.2KW.H=0.6MPA
成品
套

2

26

一体化加药装置

干粉制备能力1-1.5kg/h，整机功率0.75Kw

PAC加药装置
JYA-4-B5型，N=0.75KW
不锈钢
套

1

27

加药螺杆泵

Q=1.0m3/h，PN=0.3Mpa，N=0.35Kw

PAC加药隔膜泵
Q=176L/H,H=30M.N=0.37KW
不锈钢
台

2

28

轴流通风机

Q=1380m3/h，N=0.025Kw

轴流通风机
风量2072m/h N=0.060Kw
成品
台

12

29

皮带输送机

H=1.0m，带宽B=0.5m，机组宽W=0.8m，带长L=9.0m，N=3.0Kw，V=0.28m/s

DY型移动带式输送机
Q=90m3/h ,N=1.5Kw,倾角20度安装
成品
台

1

30

一体化加药装置

干粉制备能力1-1.5kg/h

一体化加药装置

干粉制备能力1-1.5kg/h

不锈钢
套

1

31

溶药搅拌机

φ=200mm，n=125r/min，N=0.75Kw，H有效=1.1m

溶药搅拌机

φ=200mm，n=125r/min，N=0.75Kw，H有效=1.1m

不锈钢
台

2

32

电动单梁悬挂起重机

G=4.0t，跨度5m，H=4m，行走电机2×0.4Kw，配套电动葫芦功率0.8Kw，带控制箱

LX型电动单梁悬挂桥式起重机
G=3T,跨度5.10米，起升高度6米
成品
台

1

33

手动单轨小车

SG3型，工字钢型号I28a，G=3t

无

/

/
/

/

34

管道混合器

DN100，水压0.3Mpa，滤速0.9-1.2m/s

无

/

/
/

/

表2-4  本项目污水管网主要工程量表

序号

环评拟建

实际建设

单位
名称
规格
材质
数量
名称
规格
材质
数量
1

污水压力管道

DN400

Q235-A

340

污水压力管道
DN400
Q235-A
340
米
2

污水重力管道

D600橡胶圈承插接口

Ⅱ级钢筋砼

5162

污水重力管道
D600橡胶圈承插接口
Ⅱ级钢筋砼
5162
米
3

污水重力管道

D500橡胶圈承插接口

Ⅱ级钢筋砼

8508

污水重力管道
D500橡胶圈承插接口
Ⅱ级钢筋砼
8508
米
4

污水重力管道

D400橡胶圈承插接口

Ⅱ级钢筋砼

10281

污水重力管道
D400橡胶圈承插接口
Ⅱ级钢筋砼
10281
米
5

污水重力管道

d300橡胶圈承插接口

Ⅱ级钢筋砼

9191

污水重力管道
d300橡胶圈承插接口
Ⅱ级钢筋砼
9191
米
6

圆形污水检查井

Φ1250mm H平均=3.5m

混凝土

180

圆形污水检查井
Φ1250mm H平均=3.5m
混凝土
180
座
7

圆形污水检查井

Φ1000mm H平均=3.5m

混凝土

441

圆形污水检查井
Φ1000mm H平均=3.5m
混凝土
441
座
8

圆形污水检查井

Φ1250mm H平均=2.0m

混凝土

600

圆形污水检查井
Φ1250mm H平均=2.0m
混凝土
600
座
9

沉泥井

Φ1000mm H平均=4.0m

混凝土

4

沉泥井
Φ1000mm H平均=4.0m
混凝土
4
座
10

挖方

297000

挖方
297000
立方
11

填方

282150

填方
282150
立方


	2.2原辅材料消耗及水平衡
本项目原辅材料及能耗见表2-5所示，水平衡图见图2-1所示。

表2-5  主要原辅材料及能耗情况表    

类别

名称

实际耗量（t/a）

备注

主（辅）料
次氯酸钠
20
/
能源
供电（KW•h）
120000KW•h/a
当地电网

水（m3）
365m3/a
自来水

图2-1  全厂全年水量平衡图（m3/d）



	2.4主要工艺流程及产污环节

本工程营运期工艺流程及产污位置见图2-2。



















图2-1  南兴镇及西外乡场镇污水处理厂营运期工艺流程及产污图

1、工艺流程简述
从污水管网来的污水先进入粗格栅，经粗格栅机截污，去除污水中较大的飘浮物及部分悬浮物，粗格栅机出水由提升泵房提升至细格栅机，进一步去除细小悬浮物，细格栅机出水进入沉砂池沉砂，以保护后续处理设备及减轻后续处理单元负荷，确保系统正常运行。以上为污水的预处理阶段。

经预处理后进入AO池，污水通过微生物的新陈代谢作用将污水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N、P彻底降解，AO池出水至硅藻精土处理主池（二沉池），清水向上溢出，污泥回流至AO池。当AO池中的浓度达到设定值时，二沉池的污泥开始一部分排入脱水设备，一部分回流至生物池。直至生物池的浓度降低到另一设定值，二沉池的污泥停止排入脱水设备，污泥回流至生物池。硅藻精土处理主池出水部分可用于冲洗地面、冲洗设备或厂区绿化用水，其余达标排放。

当生物池中的浓度达到10000mg/L时，即污泥在水体中的浓度为1%，由于硅藻有自身脱水的能力，进入脱水设备的污泥无需添加絮凝剂。经脱水设备脱水后，由硅藻形成的污泥的含水率最高可达52~58%。脱水泥饼外运至垃圾填埋场处理。

2、工艺单元介绍

（1）粗格栅-污水提升泵房

污水中存在大量较大的漂浮物及部分悬浮物，如卫生纸、塑料袋等。为了保护污水提升泵及避免后端工艺单元堵塞，进水前端设置一套粗格栅，栅隙20 mm。在运行过程将产生栅渣等污染物。

为调节集水井内水位，将污水提升至细格栅机中，设置污水提升泵房。污水提升泵房内设置调节集水池一座，调节集水池也同时可以作为事故应急池，污水提升泵4台（3用一备），单机Q=100m3/h，H=12.0m，电机功率5.5kw。在运行过程中产生噪声污染。

（2）细格栅-沉砂池

细格栅将进一步去除污水中较小的悬浮物，栅隙4mm，污水过栅流速0.7m/s。在运行过程将产生栅渣等污染物。

为避免后端工艺单元堵塞问题，设置沉砂池一座。在运行过程中将产生砂石等。

（3）AO池

AO池由缺氧池、好氧池、出水渠、中间廊道等组成，分两组并联连建。污水将在缺氧池除氮，污水在AO池中停留时间为16h，AO池容为380m3。

（4）二沉池

二沉池是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥，同时本项目二沉池也是本项目硅藻精土处理主池，二沉池池容153m3，污水停留时间为2h。由于硅藻具有物理絮凝、物理吸附、生物处理、脱水等作用，本项目二沉池将形成超滤层，在进行污泥脱水工序时不添加絮凝剂和助凝剂，使污泥机械脱水至含水率60%以下。

（5）紫外线消毒渠

对污水进行紫外线消毒杀菌处理，设紫外线模块一块，模块含14根灯管，灯管间距750mm，灯管照度：日处理量150t/天·根。

（6）污泥贮室

采用圆形污泥贮池，用以贮存沉淀池的排泥。贮泥池内径D＝3.0m，池高H＝3.5m，有效容积21m3，钢筋混凝土结构，上设钢制操作、检修平台。

（7）污泥脱水间-加药间

来自贮泥池的污泥，经脱水间内的污泥进料泵加压进入板框压滤机，脱水后的污泥由皮带输送机输送到污泥棚再用运泥卡车外运。

为改善污泥的脱水性能，在污泥进入板框压滤机之前，投加高分子絮凝剂（PAM，投加量为0.2-0.3%），以降低污泥过滤比阻。

加药设备为一体化加药装置。

（8）鼓风机房

配置罗茨风机3台（2用1备）：Q=40m3/min，N=30kw，对好氧池补充氧气。

（9）综合管理间

综合房内设办公室、化验室、中控室、维修间等。化验室配备常规化验设备，用于对污水的计量排放。   
2.3项目变动情况

根据生态环境部办公厅文件环办环评函[2020]688号《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”本项目具体变动情况见表2-5，对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》相关规定，本项目不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。
表2-5  项目变动情况一览表
类别

环评拟建

实际建设情况

说明
主体工程
设备及构筑物
主要设备及构筑物尺寸与环评设计有一定变动
污水处理工艺及能力不变，不新增产污



表三
	3主要污染物的产生、治理及排放 

污水管网已施工完成，由于管道埋于地下，营运期对环境无明显影响，因此本次验收主要分析管网施工完成后的植被恢复及水土流失措施检查及污水处理站主要污染物的产生、治理及排放。

3.1管网施工期污染物排放及治理

项目管网施工期已结束，根据现场勘查及人员访谈，施工期产生的污染物主要有：

（1）施工固废

①建筑垃圾：项目施工中产生的废弃水泥包装袋、钢筋、管材边角料等分类收集，集中交废品回收站处理；少量的砂石、碎砖块、废木料、清管废渣等建筑垃圾，集中收集后堆放于指定地点，统一由环境卫生管理处清运至指定建渣场。

②生活垃圾：项目施工期间，各类施工人员较为集中，产生的生活垃圾由专人定期清除垃圾，并运送至附近的垃圾处理站处理。

经现场勘查，项目施工后无遗留固废。
（2）施工废气

①施工扬尘：本项目场地平整、管沟开挖和回填、开挖的土方堆放等，如遇大风天气会造成扬尘污染，根据人员访谈，项目施工期采取了施工现场扬尘防护工作，如对开挖土方临时堆放点采取洒水、加盖遮挡设施等防尘控制，并及时回填利用，场内合理化施工平面布置，缩短材料运输距离，制定合理的运输路线的措施减少了施工扬尘。

②施工机械尾气：通过对施工机械和运输车辆采取加强保养，使其处于良好的工作状态，可最大限度的减轻燃油废气对环境空气的影响。
施工噪声

通过合理安排好施工时间、设备选型尽量采用低噪声设备、做好施工场所设备维护管理，合理进行施工平面布置等方式减少了施工噪声。

（4）施工废水
①生活污水：项目施工人员生活污水通过街道周边既有设施进行收集处理。

②管道试压废水：本项目管道敷设完成后需要采用清洁水为介质进行水压试验，所产生的试压污水主要污染物为悬浮物，且浓度较低，直接排入管网。

3.2管网施工后生态恢复检查

植被破坏

施工中通过文明施工管理，合理安排施工进度，优化施工区场地布置，缩短施工周期，施工结束后，项目采取了恢复行道树和绿化带等措施恢复植被。
水土流失

在施工场地平整、工程土石方堆放过程中，改变了原有土地现状，使地形地貌受到扰动和破坏。施工中产生的弃土方，在雨季或大风天气情况下，会造成水土流失现象。项目通过对开挖土方的及时回填和清运，加强雨季施工管理（建设截排水沟以疏导堆场周边汇集的雨水，使场地堆土免受雨水冲蚀），施工结束后，进行了植被和景观恢复，减轻水土流失量。
3.3营运期废气的产生、治理及排放

污水处理站废气为污水处理工程在运行过程中产生的恶臭，主要集中在格栅、AO池、污泥池、污泥脱水间等处。本项目格栅、AO池、污泥池产生的臭气通过自然扩撒排入大气环境。

污泥脱水间产生的臭气通过安装在墙壁上的排气扇，通风换气，排入大气环境。通过合理布局，加强厂区内绿化，减少恶臭的影响。
3.4废水的产生、治理及排放
本项目污水主要包括员工生活污水、格栅冲洗废水、沉淀池反冲洗水及池检修清洗废水。
生活污水：本项目工作人员15人，污水产生量约为0.75m3/d，产生的生活污水经厂区内化粪池预处理后进入本项目污水处理系统处理，处理后的废水进入蒙阳河。

格栅冲洗废水、沉淀池反冲洗水及池检修清洗废水：格栅冲洗用水、沉淀池反冲洗水及池检修清洗用水均采用本项目污水处理出水进行冲洗，冲洗废水产生量约为1m3/d，冲洗产生的废水进入本项目污水处理系统处理，处理后的废水进入蒙阳河。

3.5噪声的产生、治理

本项目采用的污水泵为潜水泵，运行时基本无噪声。主要噪声源是鼓风机及污泥泵。鼓风机设置在建筑物内，进口处设带过滤器的消音器，启动放空管上设有消音器。污泥泵设置在建筑物内，对水泵设橡胶隔振垫，在泵吸、压水管上尽可能采用“软性”连接。                                                                                                                                                                                                3.6固体废弃物的产生、治理及排放
项目营运期产生的固体废物主要为栅渣、污泥、生活垃圾。

栅渣：主要成份是塑料类、废纸团块、布料等，收集后放置在固废暂存间内，每日外运至城市垃圾填埋场填埋处理。
污泥：收集后暂存于污泥堆棚，每日外运至成都润欣源环保科技有限公司处理。
生活垃圾：产生量约1.5t/a，属于一般固废，由当地环卫部门统一清运处理。

3.7处理设施

表3-1   运行期污染源及处理设施对照表

内容

类型

排放源

污染物名称

环评防治措施
实际防治措施
废气

恶臭

硫化氢、氨

设置绿化隔离带，加强设备维护管理

设置绿化隔离带，加强设备维护管理

废水

生活污水、冲洗废水

SS、NH3-N

TP、COD、BOD5
AO+硅藻纳米微孔污水深度处理
AO+硅藻纳米微孔污水深度处理
固废

污泥

运往垃圾填埋场进行处理

运往垃圾填埋场进行处理

栅渣

运往垃圾填埋场进行处理

成都润欣源环保科技有限公司处理
噪声

设备

噪声

采用低噪声设备，隔声、减震及建筑屏蔽等
采用低噪声设备，隔声、减震及建筑屏蔽等
表3-2   环保设施（措施）一览表  单位：万元

项目

环评

实际

内容
投资
内容
投资
废水治理

施工期

施工场地、工程沿线修建临时沉淀池，临时沉淀池2～10m3不等，设备冲洗点应修建隔油池；开挖土方临时堆场四周设置导排沟，汇集处修建沉淀池

4.5

施工场地、工程沿线修建临时沉淀池，临时沉淀池2～10m3不等，设备冲洗点应修建隔油池；开挖土方临时堆场四周设置导排沟，汇集处修建沉淀池
4.5
营运期

规范废水排放口建设，包括排污井、标志牌，安装倒流防止阀

1

规范废水排放口建设，包括排污井、标志牌，安装倒流防止阀

1

场区内进行按照各构筑物功能采取防渗漏、防腐措施，避免对区域内地下水的影响

纳入主体工程

场区内进行按照各构筑物功能采取防渗漏、防腐措施，避免对区域内地下水的影响
纳入主体工程
废气治理

施工期

施工作业面、施工道路洒水降尘

1

施工作业面、施工道路洒水降尘
1
材料堆场、弃土临时堆场洒水防尘，采取覆盖堆料、润湿等措施

3

材料堆场、弃土临时堆场洒水防尘，采取覆盖堆料、润湿等措施
3
汽车加盖篷布运输，及时清扫道路沿线遗洒物料，道路洒水降尘

2

汽车加盖篷布运输，及时清扫道路沿线遗洒物料，道路洒水降尘
2
施工现场清理，及时进行绿化恢复

2.5

施工现场清理，及时进行绿化恢复
2.5
营运期

绿化隔离带

/
绿化隔离带
/
噪声治理

施工期

施工场所采用彩钢波纹板作为围挡结构

5

施工场所采用彩钢波纹板作为围挡结构
5
优化施工方案，定期检修和维护机械设备，选低噪设备，对噪声较大的设备采取隔声、安装减振基底等

优化施工方案，定期检修和维护机械设备，选低噪设备，对噪声较大的设备采取隔声、安装减振基底等
对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线

对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线
营运期

低噪声设备、噪声消声、减震、隔声等措施

纳入主体工程
低噪声设备、噪声消声、减震、隔声等措施
纳入主体工程
固体废物

施工期

土方临时堆放设置档渣墙和雨水导流沟，回填利用部分挖方，及时清运多余土方、建渣至指定渣场，指定合理运输路线，清扫遗洒物料

10

土方临时堆放设置档渣墙和雨水导流沟，回填利用部分挖方，及时清运多余土方、建渣至指定渣场，指定合理运输路线，清扫遗洒物料
10

施工现场设置临时收集点，并采取消毒、杀菌等措施

施工现场设置临时收集点，并采取消毒、杀菌等措施
营运期

栅渣送城市垃圾填埋场处理

1

栅渣送城市垃圾填埋场处理

1

运往垃圾填埋场处理

运往成都润欣源环保科技有限公司处理
绿化及植被恢复

绿化隔离带，种植立体灌乔木

3

绿化隔离带，种植立体灌乔木

3

环境管理及监测

定期环境监测

1

定期环境监测

1

总计

-

34

34



表四

	4环评结论、建议及要求

4.1评价结论

本项目符合国家产业政策，是一项环境正效益工程。项目建成投入运行后，可改善当地农村居民生活环境，提高农村居民生活质量，加快社会主义新农村建设的进程，并对濛阳河、马牧河流域的生态环境及水环境质量起到了一定的保护作用。项目拟采取的污染防治措施从技术、经济上可行。区域无大的环境制约因素，总图布置合理。

项目实施后不会恶化和降低地表水、环境空气、声学环境的现有状况和功能区环境质量要求。

综上所述，在确保各项污染治理措施的落实和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度而言，本项目在南兴镇和西外乡选址建设是可行的。

4.2环保要求和建议

1、施工期要求

主要对施工期提出相应的扬尘防治、迹地恢复、噪声控制等措施，施工期应按规范进行，具体参照施工期间的污染防治对策。

建设单位在施工过程中，除必须认真落实和执行报告表中提出的各项环保对策外，评价强调以下几点：

保证足够的环保资金，实施本报告建议的各项治污措施，做好项目建设的“三同时”工作。

项目采取间断推进施工，以减轻施工过程对社会环境的影响。

及时清运弃土，运输时避免沿途撒漏。

严禁野蛮施工，必须对文物加以保护和重视，一旦在施工过程中发现文物，必须立即报告当地有关职能部门。

2、营运期要求

企业在项目实施过程中，除必须认真落实和执行本评价在报告书中提出的各项环保对策外，评价强调以下几点：

保证足够的环保资金，实施本报告提出的各项治污措施。

杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏。建立健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

根据场地条件建设10~20m宽绿化隔离带，乔灌结合，栽种对恶臭吸附较强的植物。

加强管理，避免事故排污，规范排污口。

管网在运行中对环境没有明显的影响。评价要求建设单位应在铺设有管线的地方设置明显的警示标志，在发生管道泄漏后，应及时组织抢修队伍对破损的管线进行修护。

4.3项目环评批复（广环建[2015]99号）
广汉市住房和城乡规划建设局：

你单位报送的《广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》（以下简称 “报告表” ）收悉。 经研究，批复如下：

该项目为新建项目，拟在广汉市南兴镇和西外乡建设，其中污水处理厂位于西外乡楠林村，占地18.18亩，主要是建设粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池、AO池、二沉池、紫外线消毒槽、污泥贮池、污泥脱水间-加药间、变配电室、综合房等，采用AO+硅藻纳米微孔污水深度处理工艺，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，设计处理规模为0.5万m3/d，主要接纳南兴镇、西外乡场镇生活污水及沿线企业废水。污水管网总长33.482km，分期建设，近期建设污水收集主干管道及部分支管L=13.795km，远期完善建设污水支管L=19.687 km。项目总投资8867.16万元，其中环保投资34万元。项目根据《产业结构调整指导目录》（2013修订本），符合产业政策；选址根据广汉市住房和城乡规划建设局出具的《关于广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程用地情况说明》，项目用地性质为公共基础设施用地，符合当地规划要求。根据《报告表》结论及专家评审意见，项目在落实治污设施后，污染物可以达标排放，污水处理产生的二次污染能得到有效控制，其运行可改善当地地表水环境质量，是 一项环境正效益工程。因此，我局同意你单位按报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目运营活动。

在项目工程运行环境管理中，你单位必须逐项落实《报告表》提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作：

制定污水处理厂营运期环境管理制度，落实岗位管理责任制，加强对污水处理设施的日常管理及维护，确保进站废水处理后稳定达标排放。

落实设施产生废水的收集措施。格栅冲洗废水、沉淀池反冲洗水及检修清洗废水纳入该污水处理站处理。

落实固体废物处置措施。栅渣、污水处理设施污泥和工作人员生活垃圾外运至城市垃圾填埋场处理。各类固体废物应及时清运，运输应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失；污泥临时堆场设置防雨棚、排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，避免产生二次污染。对污水处理池体采取有效的防渗措施，防止地下水污染。

污水处理过程中的恶臭主要来自污水处理过程中的格栅、AO池、污泥贮池、污泥脱水间等处，应结合周边敏感点分布，优化总平布局，加强设备维护管理，严格落实除臭措施，设置绿化隔离带，确保恶臭不影响周边环境。

高度重视环境风险防范工作，防止事故排放。合理布置检查井井位，确保事故能得到及时、有效处理；对设备故障、污泥膨胀、出水超标等事故问题，制定并落实完善可靠的应急预案和应急防范措施；设计备用电源，预留易损备件。针对可能发生的事故，采取相应的应急措施，设置事故调节池，确保水环境安全。

建设规范的排污口，落实定期监测工作。

三、该项目运营后，其污染物总量控制指标为COD 182. 5吨/年、 NH3-N 18. 25吨/年。

四、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目主体工程及环保设施建成后，业主必须按规定程序申请项目试生产及环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入生产和使用。 否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

五、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、该项目环境保护监督检查工作由广汉市环境监察执法大队负责。
4.4验收监测标准

（1）执行标准

废水：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中城镇污水处理厂排放浓度标准限值，汞、镉、总铬、六价铬、铅、总砷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中最高允许排放浓度标准限值，其余监测项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准浓度限值。

无组织排放废气：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值。

厂界环境噪声：4#点位执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中4类功能区标准限值，其余监测点位执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值。

（2）标准限值

验收监测标准与环评标准限值见表4-1。

表4-1  验收标准与环评标准对照表

类型

污染源

验收标准

环评标准

废气

无组织废气

污水处理厂

标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值
标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值
项目
标准限值

项目

标准限值

氨

1.5 mg/m3
氨
1.5 mg/m3
硫化氢

0.06 mg/m3
硫化氢
0.06 mg/m3
臭气浓度

20

臭气浓度
20
甲烷
1%

甲烷
1%
厂界环境噪声

机械

设备

标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，其中靠交通干线侧执行4类标准

标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，其中靠交通干线侧执行4类标准
项目

标准限值dB（A）

项目

标准限值dB（A）

昼间

60/70

昼间

60/70

夜间

50/55

夜间

50/55

废水

污水
标准

COD、BOD5、NH3-N、TN、TP执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中城镇污水处理厂排放浓度标准限值，汞、镉、总铬、六价铬、铅、总砷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中最高允许排放浓度标准限值，其余监测项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准浓度限值

标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准，基本控制项目按表1一级A标准执行，部分一类污染物按表2标准执行；选择控制项目按表3标准执行
项目

限值（mg/L）

项目

限值（mg/L）

项目
限值（mg/L）
项目
限值（mg/L）
CODcr

30

BOD5

6

CODcr
50
BOD5

10
氨氮

1.5

总氮

10

氨氮
5
总氮

15

总磷

0.3

SS

10

总磷

0.5

SS
10
动植物油

1

石油类

1

动植物油
1
石油类
1
LAS

0.5

色度（倍）

30

LAS
0.5
色度（倍）
30
pH值（无量纲）
6~9

粪大肠

菌群（MPN/L）
1000

pH值（无量纲）
6~9

粪大肠

菌群（MPN/L）
1000

汞
0.001

铅

0.1

汞
0.001
铅
0.1
镉

0.01

总铬

0.1

镉
0.01
总铬
0.1
六价铬

0.05

总砷

0.1

六价铬
0.05
总砷
0.1
（3）总量控制指标

根据项目环评及批复，本项目外排总量指标建议如下：COD：182.5t/a，NH3-N：18.25t/a。



表五

	5验收监测质量保证及质量控制

（1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。

（2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。

（3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

（4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

（5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

（6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。

（7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。

（8）实验室分析质量控制。

（9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。




表六

	6验收监测内容

6.1废水监测

废水监测点位、监测项目及频次

表6-1   废水监测项目及频次

序号

监测点位

监测项目

监测频率

1

污水处理站进口

化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、pH值、粪大肠菌群、汞、铅、镉、总铬、六价铬、总砷、甲基汞、乙基汞
每天4次，监测2天

2

污水处理站出口

废水监测方法

表6-2  废水监测方法、方法来源、使用仪器

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

化学需氧量

重铬酸盐法

HJ828-2017

50.0mL棕色酸式滴定管

4mg/L

五日生化

需氧量

稀释与接种法

HJ505-2009

ZHJC-W319

SHP-150生化培养箱ZHJC-W035
SPX-150B生化培养箱ZHJC-W212

MP516溶解氧测量仪

0.5mg/L

氨氮

纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009

ZHJC-W422

723可见分光光度计

0.025mg/L

总氮

碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ636-2012

ZHJC-W451

TU-1901双光束紫外可见分光光度计

0.05mg/L

总磷

钼酸铵分光光度法

GB11893-1989

ZHJC-W422/ZHJC-W142
723可见分光光度计

0.01mg/L

悬浮物

重量法

GB11901-1989

ZHJC-W589

ESJ200-4A电子分析天平

4mg/L

动植物油

红外分光光度法

HJ637-2018

ZHJC-W005

OIL460型红外分光测油仪

0.06mg/L

石油类

红外分光光度法

HJ637-2018

ZHJC-W005

OIL460型红外分光测油仪

0.06mg/L

阴离子表面

活性剂

亚甲蓝分光光度法

GB7494-1987

ZHJC-W422

723可见分光光度计

0.05mg/L

色度

稀释倍数法

GB11903-1989

/

/

pH值

便携式pH计法

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）

ZHJC-W372
SX-620笔式pH计

/

粪大肠菌群

多管发酵法

HJ347.2-2018

ZHJC-W082

DHP-500BS电热恒温培养箱

ZHJC-W411

DHP-600BS电热恒温培养箱

20MPN/L

汞

原子荧光法

HJ694-2014

ZHJC-W450

PF52原子荧光光度计

0.04μg/L
铅

石墨炉原子吸收分光光度法

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）

ZHJC-W368

A3原子吸收分光光度计
0.70μg/L

镉

石墨炉原子吸收分光光度法

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）

ZHJC-W368

A3原子吸收分光光度计
0.10μg/L

总铬

高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法

GB7466-1987

ZHJC-W142

723可见分光光度计

0.004mg/L

六价铬

二苯碳酰二肼分光光度法

GB7467-1987

ZHJC-W422/ZHJC-W142
723可见分光光度计

0.004mg/L

总砷

原子荧光法

HJ694-2014

ZHJC-W003

PF52原子荧光光度计

0.3μg/L

甲基汞

液相色谱/原子荧光法

ZHJC/ZY/01-004

ZHJC-W003

PF52原子荧光光度计

ZHJC-W367

SA520原子荧光形态分析仪

0.25ng/L

乙基汞

液相色谱/原子荧光法

ZHJC/ZY/01-004

ZHJC-W003

PF52原子荧光光度计

ZHJC-W367

SA520原子荧光形态分析仪

0.14ng/L

水温
温度计法

GB13195-1991

ZHJC-W775
铁壳温度计

/

流量
流速仪法
HJ91.1-2019
ZHJC-W062

LS1206B

/

巴歇尔槽法

SL537-2011

/
/

6.2废气监测

（1）无组织废气监测点位、项目及时间频率
表6-3   无组织废气监测点位、项目及时间频率

序号

污染源

监测点位

监测项目

监测时间、频率

1

污水处理厂

厂界上风向

氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷
监测2天，每天4次
2

厂界下风向1#
3

厂界下风向2#
4

厂界下风向3#
（2）无组织废气分析方法

表6-4   无组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

氨

纳氏试剂分光光度法

HJ533-2009

ZHJC-W142

723可见分光光度计

0.01mg/m3
硫化氢

亚甲基蓝分光光度法

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）

ZHJC-W142

723可见分光光度计

0.001mg/m3
臭气浓度

三点比较式

臭袋法

GB/T14675-1993

/

/
甲烷

直接进样-

气相色谱法

HJ604-2017

ZHJC-W004

GC9790II气相色谱仪

0.06mg/m3
6.3噪声监测

     （1）噪声监测点位、时间、频率
表6-5  噪声监测点位、时间、频率

监测点位

监测时间、频率

方法来源

1#厂界东侧外1m处

监测2天，昼夜各1次

GB12348-2008

2#厂界南侧外1m处
3#厂界西侧外1m处
4#厂界北侧外1m处
（2）噪声监测方法
表6-6  噪声监测方法

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

厂界环境噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB12348-2008
ZHJC-W939

HS6288B噪声频谱分析仪



表七
	7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

7.1验收期间工况情况

2020年8月6日、7日，广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程正常生产，环保设施正常运行，符合验收监测条件。

表7-1   验收监测生产负荷表

日 期

工艺名称
设计生产量

实际生产量
运行负荷

2020.8.6
污水处理
0.5万吨/天

0.4万吨/天

80%

2020.8.7
污水处理
0.5万吨/天

0.4万吨/天

80%



	7.2验收监测及检查结果

（1）废水监测结果

表7-2   污水处理站进口监测结果表  （单位：mg/L ）
           点位

项目

污水处理厂进水口

污水处理厂出水口
出水口标准限值
第1次

第2次
第3次
第4次
第1次
第2次
第3次
第4次
化学

需氧量

08月06日

100

96

101

100

9

8

8

8

30

08月07日

99

101

103

97

9

8

8

9

五日生化

需氧量

08月06日
28.4

30.6

31.2

30.6

2.4

1.9

2.6

2.2

6

08月07日
29.4

32.0

28.0

31.6

2.3

1.9

2.0

2.2

氨氮

08月06日
4.28

4.60

4.18

4.22

0.133

0.094

0.148

0.122

1.5

08月07日
6.47

6.91

6.05

6.51

0.177

0.145

0.107

0.151

总氮

08月06日
20.0

19.7

19.3

20.1

3.49

3.39

3.16

3.00

10

08月07日
21.9

22.2

22.0

21.6

3.79

3.63

3.67

3.42

总磷

08月06日
0.48

0.48

0.49

0.49

0.16

0.12

0.12

0.15

0.3

08月07日
0.44

0.42

0.42

0.41

0.23

0.21

0.24

0.22

悬浮物

08月06日
59

54

66

59

9

7

5

8

10

08月07日
93

90

95

94

5

9

7

6

动植物油

08月06日
0.32

0.30

0.33

0.33

0.07

0.10

0.06

0.06

1

08月07日
0.27

0.27

0.25

0.23

0.12

0.13

0.12

0.12

石油类

08月06日
0.12

0.11

0.09

0.10

0.06L

0.06L

0.06L

0.06L

1

08月07日
0.14

0.13

0.14

0.16

0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
阴离子表面活性剂
08月06日

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.5

08月07日

0.05L
0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

色度（倍）

08月06日

4

4

4

4

2

2

2

2

30

08月07日

4
4
4
4
2
2
2
2
pH值

（无量纲）

08月06日

7.59

7.61

7.58

7.55

7.25

7.22

7.27

7.24

6-9

08月07日

7.63

7.57

7.59

7.61

7.24

7.29

7.31

7.29

粪大肠

菌群（MPN/L）

08月06日

≥2.4×104
≥2.4×104
≥2.4×104
≥2.4×104
20L

20L
20L
20L
1000

08月07日

≥2.4×104
≥2.4×104
≥2.4×104
≥2.4×104
20L
20L
20L
20L
汞

08月06日

5×10-5
5×10-5
5×10-5
6×10-5
4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

0.001

08月07日

6×10-5
7×10-5
5×10-5
5×10-5
4×10-5L
4×10-5L
4×10-5L
4×10-5L
铅

08月06日

7.0×10-4L

7.0×10-4L

7.0×10-4L

7.0×10-4L

7.0×10-4L

7.0×10-4L

7.0×10-4L

7.0×10-4L

0.1

08月07日

7.0×10-4L
7.0×10-4L
7.0×10-4L
7.0×10-4L
7.0×10-4L
7.0×10-4L
7.0×10-4L
7.0×10-4L
镉

08月06日

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

0.01

08月07日

1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
总铬

08月06日

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.1

08月07日

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
六价铬

08月06日

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.05

08月07日

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

总砷

08月06日

1.3×10-3
1.3×10-3
1.3×10-3
1.3×10-3
5×10-4
4×10-4
4×10-4
5×10-4
0.1

08月07日

1.6×10-3
1.4×10-3
1.9×10-3
1.6×10-3
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
甲基汞

08月06日

2.5×10-7L

2.5×10-7L

2.5×10-7L

2.5×10-7L

2.5×10-7L
2.5×10-7L
2.5×10-7L
2.5×10-7L
-

08月07日

2.5×10-7L
2.5×10-7L
2.5×10-7L
2.5×10-7L
2.5×10-7L
2.5×10-7L
2.5×10-7L
2.5×10-7L
乙基汞

08月06日

1.4×10-7L

1.4×10-7L

1.4×10-7L

1.4×10-7L

1.4×10-7L
1.4×10-7L
1.4×10-7L
1.4×10-7L
-

08月07日

1.4×10-7L
1.4×10-7L
1.4×10-7L
1.4×10-7L
1.4×10-7L
1.4×10-7L
1.4×10-7L
1.4×10-7L
水温（℃）

08月06日
21.2

21.9

23.8

25.4

19.9

21.9

23.4

25.0

-

08月07日
19.8

21.9

23.9

25.5

20.3

23.1

24.5

26.7

流量

（m³/h）

08月06日
256

251

280

231

286

288

285

291

-

08月07日
283

256

262

306

289

286

288

288

表7-3   基本控制项目去除率  单位mg/L

     监测时间

项目

08月06日
08月07日
进口平均值
出口平均值

去除率
进口平均值
出口平均值

去除率
化学需氧量
99.25

8.25

92%

100

8.5

92%

五日生化需氧量
30.2

2.28

92%

30.25

2.1

93%

氨氮
4.32

0.12

97%

6.49

0.15

98%

总氮
19.78

3.26

84%

21.93

3.63

83%

总磷
0.49

0.14

72%

0.42

0.23

47%

悬浮物
59.5

7.25

88%

93

6.75

93%

动植物油
0.32

0.07

77%

0.26

0.12

52%

监测结果表明，项目废水总排口所测项目：COD、BOD5、NH3-N、TN、TP满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中城镇污水处理厂排放浓度标准限值，汞、镉、总铬、六价铬、铅、总砷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中最高允许排放浓度标准限值，其余监测项目满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准浓度限值。
（2）无组织废气监测结果

表7-4  无组织排放废气监测结果表   单位：mg/m3

        点位

项目

08月06日

08月07日
标准

限值
厂界上风向
厂界下风向1#

厂界下风向2#

厂界下风向3#

厂界上风向

厂界下风向1#

厂界下风向2#

厂界下风向3#

氨
第1次
0.013
0.021
0.027
0.036
0.017
0.021
0.032
0.037
1.5

第2次
0.017
0.020
0.021
0.036
0.015
0.023
0.026
0.038
第3次
0.012
0.018
0.020
0.025
0.013
0.021
0.026
0.034
第4次
0.010
0.012
0.024
0.030
未检出
0.014
0.027
0.036
硫化氢
第1次
0.001
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.002
0.06

第2次
0.001
0.002
0.004
0.002
0.001
0.002
0.003
0.001
第3次
0.001
0.002
0.003
0.002
0.001
0.001
0.002
0.001
第4次
0.001
0.001
0.002
0.001
0.001
0.002
0.003
0.001
臭气浓度（无量纲）
第1次
14
17
16
15
14
16
16
15
20
第2次
14
16
16
16
14
16
17
16
第3次
15
17
16
16
15
17
16
16
第4次
15
16
16
16
14
17
16
16
甲烷

（体积分数，%）
第1次
1.95×10-4
2.50×10-4
2.46×10-4
2.59×10-4
1.81×10-4
2.35×10-4
2.40×10-4
2.30×10-4
1
第2次
1.97×10-4
2.48×10-4
2.53×10-4
2.48×10-4
1.82×10-4
2.33×10-4
2.39×10-4
2.41×10-4
第3次
1.92×10-4
2.58×10-4
2.67×10-4
2.53×10-4
1.82×10-4
2.38×10-4
2.36×10-4
2.22×10-4
第4次
1.92×10-4
2.53×10-4
2.38×10-4
2.46×10-4
1.80×10-4
2.35×10-4
2.45×10-4
2.35×10-4
监测结果表明，无组织废气所测氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值。
噪声监测结果

表7-5  厂界环境噪声监测结果  单位：dB（A）

点位

2020.08.06
2020.08.07
标准限值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间
夜间
1#厂界东侧外1m处

58
48
58
46
60
50
2#厂界南侧外1m处

57
46
56
47
60
50
3#厂界西侧外1m处

53
47
53
46
60
50
4#厂界北侧外1m处

64
52
62
54
70
55
监测结果表明，1#、2#、3#监测点位昼间厂界噪声53~58dB（A），夜间厂界噪声46~48dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。4#监测点位昼间厂界噪声62~64dB（A），夜间厂界噪声52~54dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。




表八

	8总量控制及环评批复检查

8.1总量控制
根据项目环评及批复：全厂废水总量控制指标为COD：182.5t/a，NH3-N：18.25t/a.

本次验收监测总量为：COD：15.28t/a、氨氮：0.25t/a。均小于环评要求。

表8-1  污染物总量对照表
类别
项目
环评要求排放总量
实际排放总量
废水
CODcr
182.5 t/a
15.28t/a
NH3-N
18.25t/a
0.25t/a
计算过程：按照废水目前最大水量5000m3/d计算，年运行365天。
CODcr：8.375mg/L×5000m3/d×365d×10-6=15.28t/a；
NH3-N：0.135mg/L×5000m3/d×365d×10-6=0.25t/a；
8.2环评批复检查
本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-2。

表8-2  环评批复文件执行情况检查表

序号

环评批复要求

实际落实情况

1

制定污水处理厂营运期环境管理制度，落实岗位管理责任制，加强对污水处理设施的日常管理及维护，确保进站废水处理后稳定达标排放。
已落实

项目制定了严格的污水处理厂环境管理制度，落实了岗位管理职责。
2

落实设施产生废水的收集措施。格栅冲洗废水、沉淀池反冲洗水及检修清洗废水纳入该污水处理站处理。
已落实

格栅冲洗废水、沉淀池反冲洗水及检修清洗废水纳入该污水处理站处理。

3

落实固体废物处置措施。栅渣、污水处理设施污泥和工作人员生活垃圾外运至城市垃圾填埋场处理。各类固体废物应及时清运，运输应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失；污泥临时堆场设置防雨棚、排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，避免产生二次污染。对污水处理池体采取有效的防渗措施，防止地下水污染。
已落实

栅渣外运至城市垃圾填埋场处理。污泥临时堆场设置了防雨棚、排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，转运至成都润欣源环保科技有限公司处理。
4

污水处理过程中的恶臭主要来自污水处理过程中的格栅、AO池、污泥贮池、污泥脱水间等处，应结合周边敏感点分布，优化总平布局，加强设备维护管理，严格落实除臭措施，设置绿化隔离带，确保恶臭不影响周边环境。
已落实

项目优化了总平布局，加强了设备维护管理，严格落实了除臭措施，设置绿化隔离带。
5

高度重视环境风险防范工作，防止事故排放。合理布置检查井井位，确保事故能得到及时、有效处理；对设备故障、污泥膨胀、出水超标等事故问题，制定并落实完善可靠的应急预案和应急防范措施；设计备用电源，预留易损备件。针对可能发生的事故，采取相应的应急措施，设置事故调节池，确保水环境安全。
已落实

项目合理布置检查井井位，确保事故能得到及时、有效处理，制定并落实完善了可靠的应急预案和应急防范措施



表九

	9验收监测结论、主要问题及建议

9.1验收监测结论

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。

本次验收报告是针对2020年8月6日、7日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。

验收监测期间，广汉市住房和城乡规划建设局广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程正常生产，满足验收监测要求。

9.2各类污染物及排放情况

（1）废水：项目废水总排口所测项目：COD、BOD5、NH3-N、TN、TP满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016表1中城镇污水处理厂排放浓度标准限值，汞、镉、总铬、六价铬、铅、总砷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中最高允许排放浓度标准限值，其余监测项目满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准浓度限值。
（2）废气：无组织废气所测氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值。
（3）噪声：1#、2#、3#监测点位满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。4#监测点位满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（4）固体废物：栅渣收集后放置在固废暂存间内，每日外运至城市垃圾填埋场填埋处理。污泥收集后暂存于污泥堆棚，每日外运至成都润欣源环保科技有限公司处理。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。
（5）总量控制：根据项目环评及批复：全厂废水总量控制指标为COD：182.5t/a，NH3-N：18.25t/a。本次验收监测总量为：COD：15.28t/a、氨氮：0.25t/a。均小于环评要求。
综上所述，在建设过程中，广汉市住房和城乡规划建设局广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资8667.16万元，其中环保投资34万元，环保投资占总投资比例为0.39%。废气、废水、噪声均满足了相关标准，固体废物采取了相应处置措施。因此，建议本项目通过竣工环保验收。
9.3主要建议

加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

增强环保意识，定期开展环保知识培训。
严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。



	附件：

附件1 关于广汉市住房和城乡规划建设局广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程项目执行标准的函
附件2 关于广汉市住房和城乡规划建设局广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表的批复

附件3 关于广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程厂区土建部分的复函
附件4 委托书

附件5 工况证明

附件6 环境监测报告

附件7 固废处置协议
附件8 应急预案备案表

附件9 排污许可证副本
附图：

附图1 地理位置图

附图2 外环境关系图

附图3 处理厂及截污干管位置图
附图4 平面布置及监测布点图

附图5 现状照片

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表




办公生活





新鲜水





污水处理系统





尾水排口





1





0.25





0.75





污水





5000





设备清洗





反冲洗水





2.5





5000





濛阳河





5000





粗格栅





栅渣、恶臭





进水





提升泵





栅渣、恶臭





细格栅





排砂





 沉砂池





缺氧池





噪声





污泥





好氧池





鼓风机房





空气





污泥





二沉池





污泥池





污泥





硅藻精土








污泥





紫外线消毒装置





紫外线消毒渠





 污泥脱水间





水泵





计量





压缩后污泥运往垃圾填埋场卫生填埋





达标排放  









